|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDETērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Limbaži |  | Biedrība ”Futbola klubs Jelgava” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 05.08.2022. |  | Reģistrācijas numurs 40008089380 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Kārklu iela 6, Jelgava, LV-3008 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/259

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: SIA “Latvijas futbola federācijas mācību un treniņu centrs “Staicele” |
|  | viesnīca. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Sporta iela 5, Staicele, Limbažu novads, LV-4043 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “Latvijas futbola federācijas mācību un treniņu centrs |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | “Staicele” Reģistrācijas numurs 44103055056, Sporta iela 5, Staicele, Limbažu novads,  |
|  | LV-4043. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Elvja Antonišķa (nometņu vadītāja apliecības numurs  |
|  | 112-00088) 2022.gada 25. jūlija iesniegums |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: U2b ugunsnoturības pakāpes 2 stāvu ēka, |
|  | telpas aprīkotas ar ugunsdzēsības aparātiem, automātisko ugunsgrēka atklāšanas un |
|  | trauksmes signalizācijas sistēmu, evakuācijas ceļi brīvi. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  |
|  | 6.1. Durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas, nav aprīkotas ar  |
|  | pašaizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm, atbilstoši Latvijas Republikas |
|  | Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīlī noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi”  |
|  | (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 19.punkta prasībām; |
|  | 6.2. Nav veiktas elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces)  |
|  | pārbaudes, atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 56.punkta prasībām; |
|  | 6.3. Nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar |
|  | termokameru, atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 58.punkta prasībām; |
|  | 6.4. Nav nodrošināts, ka automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes  |
|  | signalizācijas sistēmas trauksmes signāls tiek pārraidīts uz paneli, kuru pastāvīgi |
|  | (diennakti) uzrauga instruēta persona, atbilstoši Ugunsdrošības noteikumi 126.punkta |
|  | prasībām; |
|  | 6.5. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi  ugunsaizsardzības sistēmas tehnisko |
|  | apkopi atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 129.punkta prasībām; |
|  | 6.6. Evakuācijas izejas nav apzīmētas ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 5.1.  |
|  | zīmi, atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 244.punkta prasībām. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** SIA “Latvijas futbola federācijas mācību un treniņu centrs “Staicele” |
|  | viesnīcas telpas Sporta ielā 5, Staicelē, Limbažu novadā, LV-4043 **neatbilst**  |
|  | ugunsdrošības prasībām un tās nevar izmantot diennakts nometnes organizēšanai no |
|  | 15.08.2022. līdz 20.08.2022. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
|  | Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Limbažu novada pašvaldībā |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV-4201. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādesUgunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | Jeļena Bohane-Kirilko |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU