|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA BRIGĀDEGanību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Saldus |  | Biedrība Džudo klubs SALDUS |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 21.07.2022. |  | Reģ.Nr. 40008122929 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | „Salnas”, Zaņas pagasts, Saldus novads, LV-3897 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/158

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: bērnu diennakts nometnei „Kustībā ir prieks!” paredzētās telpas – ēdināšanas korpuss, tualešu un dušu komplekss, darbnīcu māja (ar krustu) un sešas dzīvojamās mājiņas (turpmāk – Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: „Kalsoni”, Cieceres pagasts, Saldus novads. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Scripture Union Latvia, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģ.nr. 50008064641, "Kalsoni", Cieceres pagasts, Saldus novads, LV-3851 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Arvitas Romanovskas iesniegums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādē reģistrēts 2022. gada 12.jūlijā ar Nr. [22/12-1.11/](https://dvs.iem.gov.lv/Portal/Documents/Update/2037292)521 |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: vienstāvu ēkas ar ugunsnoturības pakāpi U3. Būvju lietošanas veids II. Telpas aprīkotas ar autonomiem ugunsgrēka detektoriem un ēkas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 6.1. Objekta elektroinstalācijas pārbaudes rezultātu akts nav noformēts atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 6.pielikumam, bet tieši, elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumu tabulā nav atbilstošs kolonnu skaits, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 57.punkta prasības;6.2. Objektā nav veikti cilpas „fāze-nulle” pilnās pretestības mērījumi, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 57.punkta prasības;6.3. Objekta elektroinstalācijas pārbaudes rezultātu aktam nav pievienota elektroinstalācijas shēma, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 57.punkta prasības;6.4. Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 58.punkta prasības; |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: nepieciešams novērst šī atzinuma 6.punktā minētos pārkāpumus.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401 |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  | \* |  | V.Strazde |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU