|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Sporta klubs “Lielvārde” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 27.07.2022. |  | Reģ Nr. 40008080860 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Lielvārde, Raiņa iela 22, Ogres novads, LV-5070 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/278

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Bērnu diennakts nometnei “Florbola pirms-sezonas treniņa nometnei” paredzētās  |
|  | telpas Birzgales pamatskolā (turpmāk – Nometnes telpas) |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Adrese: Skolas iela 1, Birzgale, Ogres novads |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Ogres novada pašvaldība”, reģ. Nr. 90000024455, Brīvības iela 33,  |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Ogre, Ogres novads, LV-5001 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Ineses Pīlānes 2022.gada 14.jūlija iesniegums Nr. b/n |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Nometnes telpas ir aprīkotas ar automātisko  |
|  | ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  |
|  | 6.1. Nometnes telpās (ēdnīcā) ugunsdzēsības aparātiem nav nodrošināta tehniskā stāvokļa |
|  | vizuālā apskate (novērtējums), kā rezultātā pārkāptas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa  |
|  |  noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi)  |
|  | 268.punkta prasības; |
|  | 6.2. Nometnes telpās (sporta zālē) nostrādājot automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes  |
|  | signalizācijas sistēmas (turpmāk – ugunsaizsardzības sistēma) manuālām tālvadības  |
|  | iedarbināšanas ierīcēm, neieslēdzas ugunsaizsardzības sistēmas skaņas sirēnas, kā rezultātā ir  |
|  | pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 123. punkta prasības; |
|  | 6.3. Nometnes telpās (sporta zālē) ugunsdzēsības aparāti nav novietoti redzamās vietās un to  |
|  | atrašanās vietas nav apzīmētas ar Ugunsdrošības noteikumu 1. pielikuma 4.3 zīmi, kā rezultātā |
|  | ir pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 265. punkta prasības. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** novēršot atzinuma 6.punktā norādītos trūkumus, nav iebildumu telpu izmantošanai  |
|  | laika posmā no 15.08.2022.-19.08.2022. diennakts nometnes “Florbola pirms-sezonas treniņa  |
|  | nometne” vajadzībām |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada  |
|  | 1.septembra noteikumu Nr. 981“Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.  |
|  | apakšpunkta prasībām” |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,  |
| Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ogres daļas komandiera p.i |  |  |  | J.Mandelis |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_