|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA BRIGĀDEGanību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ventspils |  | Ventspils Jaunrades nams |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 17.06.2022. |  | Reģistrācijas Nr. 40900005880 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Maiznieku iela 11, Ventspils, LV-3601 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/98

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: bērnu dienas nometnei „Atveram pilsētas durvis” paredzētās telpas Ventspils |
|  | Jaunrades namā (turpmāk - Objekts) |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Maiznieku iela 11, Ventspils, LV- 3601. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Izglītības  |
|  | pārvalde” |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr. 90000052497, Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Sandras Gūtmanes 2022.gada 16.jūnija  |
|  | iesniegums. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: telpas atrodas trīsstāvu ēkā, kas aprīkota ar  |
|  | automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātisko  |
|  | ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu, iekšējo ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu un |
|  | nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  |
|  | 6.1. Objektā durvis ugunsdrošā konstrukcijā nav patstāvīgi aizvērtā stāvoklī un to  |
|  | aizvēršanu nenodrošina automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas |
|  | sistēma, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi |
|  | Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” 20.punkta prasība. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** novēršot atzinuma 6.punkta norādītos trūkumus,nav iebildumu telpu izmantošanai |
|  | bērnu dienas nometnes “Atveram pilsētas durvis” vajadzībām no 2022.gada 27.jūnija  |
|  | līdz 8.jūlijam. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministra kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 |
|  | „Bērnu nometņu organizēšanas un daba kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestaKurzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  \* |  | L.Lakše |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU