|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Alūksne |  | Iluta Urbanoviča |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 07.08.2023. |  |  |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | "Akācijas", Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Valmieras novads, LV-4219 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/218

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Variņu pamatskolas ēka (turpmāk – Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Oktobra iela 15, Variņi, Variņu pagasts, Smiltenes novads, LV-4726. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Smiltenes novada pašvaldība |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | reģistrācijas Nr. 90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Ilutas Urbanovičas (apliecības Nr. 117- |
|  | 00039) iesniegums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona |
|  | pārvaldē reģistrēts 2023.gada 28.jūlijā ar Nr. 22/10-1.4/612. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta telpas aprīkotas ar automātisko |
|  | ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un nodrošinātas ar |
|  | ugunsdzēsības aparātiem. Koplietošanas telpās izvietoti evakuācijas plāni. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. Objektā nav veikta elektroinstalācijas pārbaude, kā rezultātā ir pārkāptas |
|  | Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 |
|  | „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumu) 56.punkta prasības. |
|  | 6.2. Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar |
|  | termokameru, kā rezultātā ir pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 58.punkta prasības. |
|  | 6.3. Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un |
|  | tīrīšana, kā rezultātā ir pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 91.punkta prasības. |
|  | 6.4. Objekta pamatskolas ēkas 2023.gada 29.jūnija Motorizētās ventilācijas ierīces, |
|  | iekārtas un dabiskās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes aktā Nr.23192 |
|  | norādīts, ka dabiskās ventilācijas kanāli un motorizētās ventilācijas kanāli neatbilst |
|  | normatīvo aktu prasībām un to ekspluatācijas nav atļauta, ar ko tiek pārkāptas |
|  | Ugunsdrošības noteikumu 63.punkta prasības. |
|  | 6.5. Objekta pamatskolas ēkas sporta zāles 2023.gada 29.jūnija Motorizētās |
|  | ventilācijas ierīces, iekārtas un dabiskās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa |
|  | pārbaudes aktā Nr.23191 norādīts, ka dūmvada kanāls Nr.1. un motorizētās ventilācijas |
|  | pieplūdes kanāls Nr.3. neatbilst normatīvo aktu prasībām un to ekspluatācijas nav |
|  | atļauta, ar ko tiek pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 63.punkta prasības. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: neatbilst ugunsdrošības prasībām.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem |
|  | Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | I.Palkavniece |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nosūtīts uz e-pastu: [ilutaurbanovica@inbox.lv](mailto:ilutaurbanovica@inbox.lv) (07.08.2023.) |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU