|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Jūrmalas Kauguru vidusskola |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 22.05.2023. |  | Reģistrācijas numurs 90000051519 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Raiņa iela 118, Jūrmala, LV -2016 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/147

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Jūrmalas Kauguru vidusskolas, kabinetu Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5.telpas, ēdamzāle  |
|  | un sporta zāle. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Lēdurgas iela 27, Jūrmala. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Jūrmalas Kauguru vidusskola. |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | reģistrācijas Nr.90000051519, Raiņa iela 118, Jūrmala, LV -2016. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Tatjana Ļihačova 2023.gada 9.maijā iesniegums b/n. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 2 stāvu ēka, kas ir nodrošināta ar  |
|  | automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un  |
|  | automātisko ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu (būves ugunsnoturības pakāpe U2b). |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  |
|  | 6.1. Objekta elektroinstalācija netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši: *nav novērstas nepilnības,* |
|  | *kas konstatētas 15.12.2017. SIA “Gunava” sastādītajā elektroinstalācijas pārbaudes aktā,* kā |
|  | rezultātā netiek nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238  |
|  | “Ugunsdrošības noteikumu” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 54.punkta prasību izpilde; |
|  | 6.2. Objektā, iedarbojoties automātiskajai ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmai, evakuācijas  |
|  | paziņojums netiek translēts pēc sekojošas secības, bet tieši: *evakuācijas ziņojums tiek translēts*  |
|  | *uzreiz neievērojot, piesaistošu signālu (4–10 sekundes) un īsu klusuma brīdi (1–2 sekundes)*,  |
|  | kā rezultātā netiek nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 171.punkta prasību izpilde; |
|  | 6.3. Objektā automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas  |
|  | ugunsgrēka detektori nav marķēti ar identifikācijas numuriem atbilstoši Latvijas standarta LVS  |
|  | CEN/TS 54-14 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 14.daļa: Norādījumi  |
|  | plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un uzturēšanai darba  |
|  | kārtībā” A.pielikuma 6.4.5.apakšpunkta prasībām, kā rezultātā netiek nodrošināta  |
|  | Ugunsdrošības noteikumu 5.punkta prasību izpilde. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Objektā ir konstatēti Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238  |
|  | “Ugunsdrošības noteikumi” prasību pārkāpumi, kuri neaizliedz izmantot telpas nometnes  |
|  | vajadzībām. Izsniegts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes  |
|  | 2023.gada 9.marta Pārbaudes akts Nr.22/8-3.8/248 ar konstatētajiem ugunsdrošības noteikumu  |
|  | pārkāpumiem un to novēršanas termiņiem. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981  |
|  | “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.  |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,  |
| Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | Maksims Ameļčenkovs |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Elektroniski parakstīts, nosūtīts uz e-pastu: skoltatjana@inbox.lv* |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_