| Saldus |  | Biedrība "PĒDAS" |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 2021.gada 23.jūlijs |  | Reģ. Nr. 40008305899 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) |
|  |  | "Zariņi", Cieceres pagasts, Brocēnu novads, LV-3851 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

| ATZINUMS Nr.22/12.4-3.9/7. par atbilstību ugunsdrošības prasībām |
| --- |
| 1. | Apsekots: | Saldus novada pašvaldības Bijušās pirmsskolas izglītības |
|  | iestādes telpas, sporta zāle, sanitārās telpas un bijušās skolas ēdnīca |
|  | (turpmāk- objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: | "Krāces" Vadakstes pagasts, Saldus novads, LV – 3895. |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): | Saldus novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90009114646, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: | 2021.gada 15.jūlija Vinetas Jurēvicas iesniegums |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: | Bijušās pirmsskolas izglītības |
|  | iestādes ēka ar ugunsnoturības pakāpi U2b. Būvju lietošanas veids IVa. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |  |
|  | 6.1. kāpņu telpas durvis, kuras atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpām nav |
|  | aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem, kā rezultātā nav ievērotas Latvijas |
|  | Republikas Ministru kabineta 2016.gada19.aprīļa noteikumi Nr.238 |
|  | „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk- Ugunsdrošības noteikumi) 19.punkta |

|  | prasības; |
| --- | --- |
|  | 6.2. virtuve nav nodrošināta ar ugunsdzēsības pārklāju, kā rezultātā nav |
|  | ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 260.punkta prasības; |
|  | 6.3. atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopi, |
|  | kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 267.punkta prasības; |
|  | 6.4. ar termokameru nav veiktas objekta elektroinstalācijas kontaktu |
|  | savienojuma kvalitātes (piemēram, nozarkārbā, elektrosadales skapī (sadalnē), |
|  | aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbaudes, kā rezultātā nav ievērotas |
|  | Ugunsdrošības noteikumu 58.punkta prasības; |
|  | 6.5. nav pārbaudīta objekta elektroinstalācija (tai skaitā zemējuma un |
|  | zibensaizsardzības ierīces), kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības |
|  | noteikumu 56.punkta prasības. |
| 7. | Slēdziens: | Nepieciešams novērs sestajā apakšpunktā minētos pārkāpumus. |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar | Latvijas Republikas Ministru kabineta |
|  | 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšana un |
|  | darbības kārtība” 8.5.apakšpunktu. |
|  |  | (normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt | Vinetai Jurēvicai |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |
| Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes |
| komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšana dienesta Kurzemes reģiona brigādes Saldus daļas inspektors |  | * |  | G. Markovs |
| (amatpersona) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |
| Atzinumu saņēmu: |
|  | (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| 20____. | gada ___. ___________ |  |

Markovs, 20480023,

glebs.markovs@vugd.gov.lv

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU