| Rīgā |  | Peldēšanas klubs "Olimps" |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 2021.gada 15.jūlijā |  | reģistrācijas Nr. 40008171178 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) |
|  |  | Viršu ielā 1 - 52, Rīgā, LV-1035 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |
| ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/242 par atbilstību ugunsdrošības prasībām |
| 1. | Apsekots: | Mālpils sporta komplekss (Nr.1) un dienesta viesnīca (Nr.2) |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: | Sporta ielā 1, Pils iela 12, Mālpilī, Siguldas novadā, LV-2152 |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): | Mālpils novada pašvaldība, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | reģistrācijas Nr. 90000048398, Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV - 2152 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: | Peldēšanas klubs "Olimps" nometņu vadītājas Daigas Kalnupas |
|  | 2021.gada 14.jūlija iesniegums. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: | Divstāvu sporta kompleksa ēka |
|  | (Nr.1). Objekts nodrošināts ar Automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Dienesta viesnīca (Nr.2) nodrošināta ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |  |
|  | 6.1. Objektā Nr.1 nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude (Ministru kabineta 2019.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkts); 6.2. Objektā Nr.1 nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru (Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts); 6.3. Objektā Nr.1 nav norīkota persona, kas pastāvīgi (diennakti) uzrauga automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (turpmāk – Ugunsaizsardzības sistēma) (Ugunsdrošības noteikumu 126.punkts); 6.4. Objektā Nr.1 evakuācijas izeju izgaismoto rādītāju un evakuācijas virziena izgaismoto rādītāju zīmes nav ieslēgtas pastāvīgi , kā arī neieslēdzas evakuācijas laikā (Ugunsdrošības noteikumu 245.punkts). 6.5. Objektā Nr.2 nav veikta ugunsdzēsības aparātu pārbaude (Ugunsdrošības noteikumu 278.p.) |
| 7. | Slēdziens: | Novēršot 6.punktā konstatētos pārkāpumus, nav iebildumu Mālpils |
|  | sporta kompleksa, Skolas ielā 1, un dienesta viesnīcas Pils ielā 12, Mālpilī, Siguldas novadā, izmantošanai diennakts nometnes “Mālpils 2021” organizēšanai laika periodā no 11.08.2021.-20.08.2021. |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.punkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt | Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |
| Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. |
| Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā LV-1002 |
| (amatpersonas amats un adrese) |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | Kristiāna Ozoliņa |
| (amatpersona) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |
| Atzinumu saņēmu: nosūtīts uz e-pastu daiga.kalnupa@inbox.lv 15.07.2021. |
|  | (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| 20____. | gada ___. ___________ |  |