| Saldus |  | Ozolnieku Sporta skola |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 2021.gada 29.jūlijs |  | Reģ. Nr. 4571903229 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) |
|  |  | Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

| ATZINUMS Nr.22/12.4-3.9/8. par atbilstību ugunsdrošības prasībām |
| --- |
| 1. | Apsekots: | viesu nams “Saules rats”. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: | Dīķa iela 1, Druva, Saldus pagasts, Saldus novads. |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): | SIA “Elena H”, Reģ. Nr. 58502001331 Blaumaņa iela 9, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Saldus, Saldus novads. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: | 2021.gada 15.jūlija Kārļa Trankaļa iesniegums. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: | viesu nams ar ugunsnoturības |
|  | pakāpi U2b. Būvju lietošanas veids II. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |  |
|  | 6.1. pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas |
|  | sistēmas kontroles paneļa netiek uzglabāts automātiskās ugunsgrēka atklāšanas |
|  | trauksmes signalizācijas tehniskais projekts, kā rezultātā nav ievērotas Latvijas |
|  | Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 |
|  | „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk- Ugunsdrošības noteikumi) |
|  | 125.1.apakšpunkta prasības; |

|  | 6.2. pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas |
| --- | --- |
|  | sistēmas kontroles paneļa netiek uzglabāts automātiskās ugunsgrēka atklāšanas |
|  | trauksmes signalizācijas pieņemšanas akts un tam pievienoti dokumenti, kā |
|  | rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 125.2.apakšpunkta prasības; |
|  | 6.3. automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai |
|  | nav nodrošināta tehniskā apkope un tehniskās apkopes kontrole, kā rezultātā |
|  | nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 129. punkta prasības; |
|  | 6.4. virtuve nav nodrošināta ar ugunsdzēsības pārklāju, kā rezultātā nav |
|  | ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 260.punkta prasības; |
|  | 6.5. nav izstrādāta ugunsdrošības instrukcija, kā rezultātā nav ievērotas |
|  | Ugunsdrošības noteikumu 176.punkta prasības; |
|  | 6.6. objekta 1.stavā telpās, kurās ir paredzēts izmitināt cilvēkus, nav izvietoti |
|  | evakuācijas plāni, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu |
|  | 235.punkta prasības; |
|  | 6.7. ne retāk kā reizi gadā gāzes katlam nav veikta tehniskā stāvokļa pārbaude |
|  | un tīrīšana, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 70.punkts |
|  | prasības. |
| 7. | Slēdziens: | Nepieciešams novērs sestajā apakšpunktā minētos pārkāpumus. |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar | Latvijas Republikas Ministru kabineta |
|  | 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšana un |
|  | darbības kārtība” 8.5.apakšpunktu. |
|  |  | (normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt | Kārlim Trankalim. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |
| Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes |
| komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšana dienesta Kurzemes reģiona brigādes Saldus daļas inspektors |  | * |  | G. Markovs |
| (amatpersona) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |
| Atzinumu saņēmu: |
|  | (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| 20____. | gada ___. ___________ |  |

Markovs, 20480023,

glebs.markovs@vugd.gov.lv

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU