| Rīgā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ogres Basketbola skola |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |  |  |  |  |  |  |
| 2021.gada 28.jūlijā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | reģistrācijas Nr. 40900021796 |  |  |  |  |  |  |
| (datums) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mālkalnes prospekts 32, Ogre, Ogres novads, LV-5001 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |  |  |  |  |  |  |
| # ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/271 par atbilstību ugunsdrošības prasībām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1. | # Apsekots: |  |  |  | # Bērnu dienas nometnei “Vispusīga basketbola attīstība. 2.daļa” paredzētās telpas Ogres Basketbola skolā (turpmāk – nometnes telpas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2. | # Adrese: |  | # Mālkalnes prospekts 32, Ogre, Ogres novads, LV-5001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3. | # Īpašnieks (valdītājs): |  |  |  |  | # Ogres Basketbola skola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4. | # Iesniegtie dokumenti: |  |  |  |  | # Ogres Basketbola skolas nometņu vadītāja Artūra Bērziņa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 2021.gada 26.jūlija iesniegums. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Nometnes telpas izvietotas divstāvu |  |  |  |  |  |
|  | # ēkā. Nometnes telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Nometnes telpās ugunsdzēsības aparātiem nav veikta tehniskā apskate, kā rezultātā pārkāptas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 267.punkta prasības; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2. Nometnes telpās ugunsdzēsības aparāti nav viegli pieejami, bet tieši – tie ir aizkrauti, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 265.punkta prasības. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7. | # Slēdziens: |  |  | # Novēršot Atzinuma 6.punktā norādīto ugunsdrošības prasību |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # pārkāpumu, nav iebildumu nometnes telpu Mālkalnes prospektā 32, Ogre, Ogres novads izmantošanai bērnu dienas nometnes “Vispusīga basketbola attīstība. 2.daļa” organizēšanai laika periodā no 09.08.2021.-12.08.2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8. | # Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.punkta prasībām. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # (normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 9. | # Atzinumu paredzēts iesniegt |  |  |  |  |  | # Valsts izglītības satura centrā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā LV-1002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (amatpersonas amats un adrese) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Kubliņa |  |  |  |
| (amatpersona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (paraksts) |  |  |  | (v. uzvārds) |  |  |  |
| Atzinumu saņēmu: nosūtīts uz e-pastu arturs_berzins@inbox.lv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (paraksts) |
| 20____. |  | gada ___. ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |