| Saldus |  | Biedrība “PĒDAS” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 2021.gada 29.jūlijs |  | Reģ. Nr. 40008274584 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) |
|  |  | “Zariņi”, Cieceres pagasts, Saldus novads, LV-3851 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |
| ATZINUMS Nr.22/12.4-3.9/10. par atbilstību ugunsdrošības prasībām |
| 1. | Apsekots: | Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskolas klašu telpas un |
|  | skolas teritorija (turpmāk-objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: | Skolas iela 2, Druva, Saldus pagasts, Saldus novads. |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): | Saldus novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90009114646, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: | 2021.gada 23.jūlija Arvitas Romanovskas iesniegums. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: | trīs stāvu ķieģeļu ēka, ēkas |
|  | lietošanas veids IVa. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |  |  |
|  | 6.1. Objektā automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas |
|  | sistēmas uztveršanas ierīces, bet tieši ugunsgrēka dūmu detektori un manuālās |
|  | tālvadības iedarbināšanas ierīces nav marķētas ar identifikācijas numuriem |
|  | saskaņā ar piemērojamā standarta LVS CEN/TS 54-14 “Ugunsgrēka |
|  | uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas. 14.daļa: Norādījumi |
|  | plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un |
|  | uzturēšanai darba kārtībā” A pielikuma A.6.4.5.apakšnodaļas prasībām, kā |
|  | rezultātā nav ievērotas Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada |
|  | 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk- |

|  | Ugunsdrošības noteikumi) 8.punkta prasības; |
| --- | --- |
|  | 6.2. Kāpņu telpu durvis, kuras atdala kāpņu telpas no citas nozīmes telpām nav |
|  | aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem, kā rezultātā nav ievērotas |
|  | Ugunsdrošības noteikumu 19.punkta prasības; |
|  | 6.3. Ne retāk kā reizi piecos gados nav veikta dabīgās ventilācijas sistēmas |
|  | tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības |
|  | noteikumu 80.3.apakšpunkta prasības; |
|  | 6.4. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma |
|  | zonā Nr. 9 (elektrosadales telpā) netiek uzturēta darba kārtībā, kā rezultātā nav |
|  | ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 123.punkta prasības; |
|  | 6.5. Telpā pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas |
|  | sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas (paneļa) netiek objekta ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu ekspluatācijas prasībām, drošības pasākumiem, kas veicami ugunsaizsardzības sistēmas bojājuma laikā, un ugunsaizsardzības sistēmas |
|  | uzglabāta instrukcija, kurā iekļauta informācija par iekārtu (ierīču) |
|  | ekspluatācijas termiņiem, kā arī netiek uzglabātā instrukcija par rīcību |
|  | ugunsgrēka gadījumā, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu |
|  | 125.1.apakšpunkta prasības; |
|  | 6.6. Kāpņu telpas pagrabstāvā ir novietotas klavieres, kā rezultātā nav ievērotas |
|  | Ugunsdrošības noteikumu 246.8.apakšpunkta prasības. |

| 7. | Slēdziens: | Nepieciešams novērs sestajā punktā minētos pārkāpumus. |
| --- | --- | --- |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar | Latvijas Republikas Ministru kabineta |
|  | 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšana un |
|  | darbības kārtība” 8.5.apakšpunktu. |
|  |  | (normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt | Arvitai Romanovskai. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |
| Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes |
| komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšana dienesta Kurzemes reģiona brigādes Saldus daļas komandiera pienākumu izpildītājs |  | * |  | M. Jocus |
| (amatpersona) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |
| Atzinumu saņēmu: |
|  | (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| 20____. | gada ___. ___________ |  |

M. Jocus, 20373655,

mairis.jocus@vugd.gov.lv

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU