|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| RĪGAS REĢIONA PĀRVALDEJaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Latvijas Sarkanais Krusts |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 04.03.2022. |  | Reģistrācijas Nr.40008002279 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Šarlotes iela 1D, Rīga, LV-1001 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/14

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: bērnu dienas nometnei paredzētas telpās. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Kapteiņa Zolta ielā 121, Jūrmala, LV-2016 (turpmāk - Objekts). |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija. |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas numurs 90000282046 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: 2022.gada 22.februāra Nellijas Podskočijas iesniegums |
|  | Nr. b/n, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē |
|  | reģistrēts 2022.gada 23.februārī ar Nr. 22/8-1.5.1/354. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Latvijas Sarkanā krusta, |
|  | Sociālā centra “Kauguri” nometnei paredzētās telpas ar platību 86m2, kuras ir |
|  | nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas |
|  | sistēmu. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  |
|  | 6.1. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instrukciju, kā rezultātā pārkāptas Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”(turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 180. punkta prasības. |
|  | 6.2. Objektā nav veikta elektroinstalācijas pārbaude, kā rezultātā tiekpārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 56. punktu prasības. |
|  | 6.3. Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude, kā rezultātā tiek pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 58. punktu prasības. |
|  | 6.4. Objektā nav veikta granulas katla un dūmvada tehniskā stāvokļa pārbaude, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 74. punkta prasības. |
|  | 6.5. Objekta telpās nav veikta granulas katla un dūmvada tīrīšana, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 68. punkta prasības. |
|  | 6.4. Objektā netiek uzglabāts automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas aizsargājamo telpu (zonu) saraksts, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 125.2. apakšpunkta prasības. |
|  | 6.5. Objektā automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ugunsgrēka detektori nav marķēti ar identifikācijas numuriem atbilstoši Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un uzturēšanai darba kārtībā” A.pielikuma 6.4.5.apakšpunkta prasībām., kā rezultātā pārkāpjot Ugunsdrošības noteikumu 123. punkta prasības. |
|  | 6.6. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopi, kā rezultātā tiek pārkāptas ugunsdrošības noteikumu 267. punkta prasības. |
|  | 6.7. Objektā evakuācijas ceļi nav apzīmētas ar zīmēm atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1. pielikumam, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 244.punkta prasības. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** apsekotās Latvijas Sarkanais Krusts paredzētās nometnes telpas neatbilst |
|  | Ministru kabineta 2016. gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” |
|  | prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | Ilvija Prūse |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_