|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Biedrība “Bērnu un jauniešu zinātnes skola Laboratorium” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 28.06.2022. |  | Reģistrācijas Nr.40008267239 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Augusta Deglava iela 55-3, Rīga |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/230

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Bērnu un jauniešu zinātnes skolas “Laboratorium” bērnu dienas nometnei “Jauno |
|  | Zinātnieku Akadēmija 2022” paredzētās telpās (4. stāva telpas) (turpmāk – Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Ernesta Birznieka-Upīša 18, Rīga, LV – 1050. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA "V-63", Reģistrācijas Nr. 40203178666, "Oši", Gātciems, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Salas pagasts., Mārupes novads, LV-2105. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Mārtiņa Gulbja 2022.gada 3.jūnija iesniegums. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Dzīvojamā ēka 4. stāva telpās, kuras ir izvietota lokālā automātiska ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. Objektā telpās ekspluatē neatbilstoši noteiktajam lietošanas veidam, saskaņā ar būvprojektā (paskaidrojuma rakstā un apliecinājuma kartē) paredzētajiem un būvniecības gaitā pieņemtajiem ugunsdrošības risinājumiem, bet tieši dzīvojamās ēkas telpās (I lietošanas veids) izmato, kā (IVa lietošanas veida) izglītības darbībai paredzētas telpas, kā rezultātā nav nodrošināta 2016.gada 19.aprīļa Ministra kabineta noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 9.punkta prasību izpilde. |
|  | 6.2. Objektā nav veikta elektroinstalācijas pārbaude, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 56.punkta prasību izpilde. |
|  | 6.3. Objektā nav veikta dabiskas ventilācijas tīrīšana , kā rezultāta nav nodrošinātā Ugunsdrošības noteikumu 80.punkta prasību izpilde. |
|  | 6.4. Objektā nav veikta dabiskas ventilācijas tehniska stāvokļa pārbaude, kā rezultāta nav nodrošinātā Ugunsdrošības noteikumu 80.punkta prasību izpilde. |
|  | 6.5. Objektā, kurā atrodas ugunsaizsardzības sistēma (automātiskas ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas), neuzglabā ugunsaizsardzības sistēmas būvniecības ieceres dokumentāciju vai tās apliecinātu kopiju, kā rezultāta nav nodrošinātā Ugunsdrošības noteikumu 125.punkta prasību izpilde. |
|  | 6.6. Objektā, pie automātiskas ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas neuzglabā instrukciju, kurā norādīta Ugunsdrošības noteikumu 127. punktā, 180.4. un 180.7. apakšpunktā minētā informācija, kā rezultāta nav nodrošinātā Ugunsdrošības noteikumu 125.punkta 1.apakšpunkta prasību izpilde. |
|  | 6.7. Objekta telpā pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāts ugunsaizsardzības sistēmas aizsargājamo telpu (zonu) saraksts vai grafisks aizsargājamo telpu (zonu) un sistēmas tīklu attēlojumu telpās, kā rezultāta nav nodrošinātā Ugunsdrošības noteikumu 125.punkta 2.apakšpunkta prasību izpilde. |
|  | 6.8. Objekta telpā pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāts ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls, kā rezultāta nav nodrošinātā Ugunsdrošības noteikumu 125.punkta 2.apakšpunkta prasību izpilde. |
|  | 6.9. No Objektā nav nodrošināts automātiskas ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijā sistēmas trauksmes signāls visa ēkā, kas neatbilst normatīvajos aktos par būvniecību noteiktajām ugunsdrošības prasībām, kā rezultāta nav nodrošinātā Ugunsdrošības noteikumu 8.punkta prasību izpilde. |
|  | 6.10. Objektā pie evakuācijas izejas nav izvietota automātiskās ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīce (Latvijas standarts LVS CEN/TS 54-14 “Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un uzturēšanai darba kārtībā” 6.5.4.punkts), kā rezultāta nav nodrošinātā Ugunsdrošības noteikumu 8.punkta prasību izpilde. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Bērnu un jauniešu zinātnes skola “Laboratorium” bērnu dienas nometnei “Jauno |
|  | Zinātnieku Akadēmija 2022” paredzētās telpas (4. stāva telpas) neatbilst ugunsdrošības |
|  | prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpukta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, |
| Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | Sergejs Radioņenko |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_