|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA BRIGĀDE  Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: [kurzeme@vugd.gov.lv](mailto:kurzeme@vugd.gov.lv), www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Saldus |  | Biedrība Džudo klubs SALDUS |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 20.06.2022. |  | Reģ. Nr. 40008122929 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | "Salnas", Zaņas pagasts,  Saldus novads, LV-3897 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/102

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: bērnu diennakts nometnei „Cīņas sporta nometne # 2 SALDUS 2022” paredzētās telpas - Saldus novada pašvaldības Cieceres pamatskolas dienesta viesnīca (turpmāk-Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Cieceres pamatskola, Kalnsētas iela 13, Saldus, Saldus novads, LV-3801. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Saldus novada pašvaldība, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģ. Nr. 90009114646, Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Gata Baumaņa iesniegums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādē reģistrēts 2022. gada 06. jūnijā ar Nr. 22/12-1.11/381. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: četrstāvu ēka ar ugunsizturības pakāpi U2b. Būves lietošanas veids II. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  6.1. Objekta kāpņu telpas 4. stāvā durvis nav nodrošinātas ar pašaizveres mehānismu, kā rezultātā nav ievērotas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk- Ugunsdrošības noteikumi)19.punkta prasības;  6.2. Objektā nav veikta dabīgās ventilācijas kanālu tīrīšana, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 80.3.apakšpunkta prasības;  6.3. Objekta ugunsdrošības instrukcijā ir nepatiesa informācija par maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 181.punkta prasības;  6.4. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instruktāžu visiem nodarbinātajiem, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 184.punkta prasības;  6.5. Objektā iekšējais ugunsdzēsības ūdensvada krāni Nr.5., Nr.6, Nr.7., Nr.8. netiek uzturēti darba kārtībā, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 100.punkta prasības;  6.6. Objekta dienesta viesnīcā 4. stāvā evakuācijas plāns nav aktuāls, bet tieši, nav norādītas reālās ugunsdrošības līdzekļu atrašanās vietas, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 234.punkta prasības. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: nepieciešams novērst šī atzinuma 6.punktā minētos pārkāpumus.** |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  | \* |  | V.Strazde |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU