|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA BRIGĀDE  Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: [kurzeme@vugd.gov.lv](mailto:kurzeme@vugd.gov.lv), www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Talsi |  | Biedrība „florbola klubs Rīgas lauvas” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 09.06.2022. |  | Reģistrācijas. Nr. 40008070383 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Malienas iela 89, Rīga, LV-1064 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/71

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Hostelis Mare (turpmāk - objekts) |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Bangu iela 2, Roja, Rojas novads, LV-3264 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA „Būvserviss Roja”, |
|  | Reģ.Nr.41203007854, Bangu iela 2, Roja, Talsu novads, LV-3264 |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Jurija Fedulova iesniegums Valsts ugunsdzēsības |
|  | un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigāde reģistrēts 2022.gada |
|  | 3.jūnijā ar Nr. 22/12-1.11/374. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Telpas ir aprīkotas ar |
|  | automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. |
|  | Ēku telpas ir nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | ugunsdrošības prasību pārkāpumi netika konstatēti. |
| 7. | **Slēdziens:** nav iebildumu apsekoto telpu izmantošanai diennakts |
|  | nometnes vajadzībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra |
|  | noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” |
|  | 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes |
| komandierim,Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VUGD KRB Talsu daļas Rojas posteņa komandieris |  | \* |  | J.Bieriņš |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU