|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2` |
| KURZEMES REĢIONA BRIGĀDEGanību ielā 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liepāja |  | Bērnu izaugsmes veicināšanas biedrība “Saulītes cilvēki” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 20.06.2022. |  | Reģistrācijas Nr.40008191653 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Ganību iela 122/128, Liepāja. LV-3416 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/104

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” A korpusa 2.stāva 3.A un  |
|  | 4.A grupa. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Ganību iela 122/128, Liepāja, LV-3416. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Liepājas valstspilsētas pašvaldība |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | reģistrācijas Nr.90000063185, Rožu iela 6, Liepāja. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Kristīnes Ūtrupas 2022.gada 3.jūnija |
|  | iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona |
|  | brigādē (turpmāk – VUGD KRB) reģistrēts ar Nr.22/12-1.11/378 un ugunsdrošības |
|  | instrukcija. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes |
|  | telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas  |
|  | sistēmu un automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu. Ēka ir nodrošināta ar |
|  | pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem, evakuācijas izejām un evakuācijas plāniem. |
|  | Nometne “KALEIDOSKOPS. JAUNO PIRMKLASNIEKU NOMETNE”; |
|  | 01.08.-12.08.2022. |
|  | Maksimālais dalībnieku skaits – 30. |
|  | Nometnes veids – dienas nometne. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  |
|  | 6.1. Objektā nav veikta elektroinstalācijas izolācijas pretestības, cilpas „fāze-nulle” pilnās pretestības, zemējumietaises pretestības, zemējumvada nepārtrauktības saites pārbaude, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 57.punkts; |
|  | 6.2. Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: nepieciešams novērst 6.punktā minētos pārkāpumus.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
|  | Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darba kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| VUGD KRB komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VUGD KRB Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  | \* |  | V.Barsukova |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nosūtīts elektroniski 20.06.2022 uz e-pastu: kutrupa@gmail.com |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU