|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA BRIGĀDE  Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: [kurzeme@vugd.gov.lv](mailto:kurzeme@vugd.gov.lv), www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Saldus |  | Biedrība Džudo klubs SALDUS |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 20.06.2022. |  | Reģ. Nr. 40008122929 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | "Salnas", Zaņas pagasts,  Saldus novads, LV-3897 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/103

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Saldus novada pašvaldības Lutriņu pamatskolas klašu telpas un sporta zāle |
|  | (turpmāk-Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Skolas iela 1, Lutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3861 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Saldus novada pašvaldība, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģ. Nr. 90009114646, Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Gata Baumaņa iesniegums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādē reģistrēts 2022. gada 06. jūnijā ar Nr. 22/12-1.11/380. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: divstāvu mūra ēka ar ugunsizturības pakāpi U2b. Būvju lietošanas veids IVa. Objekts aprīkots ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un nodrošināts ar ugunsdzēsības aparātiem. Sporta zāle nodrošināta ar iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas krāniem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  6.1. Objektā 1.stāvā koridorā starp sporta zāli un skolas korpusu esošā elektroaizbīdņa manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīce nav nodrošinātas ar paskaidrojošu uzrakstu, kā rezultātā nav ievērotas noteikumu Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 115.punkta prasības;  6.2. Objekta sporta zālē nav veikta iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu pārbaude, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 117.punkta prasības;  6.3. Objekta ugunsdrošības instrukcijā norādīta Objektam neatbilstoša informācija, bet tieši neprecīzi norādīta pulcēšanās vieta, kā rezultātā nav ievērots Ugunsdrošības noteikumu 181.punkta prasības;  6.4. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instruktāžu visiem nodarbinātajiem, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 184.punktaprasības;  6.5. Objekta virtuvē uz ugunsdzēsības pārklāja norādīts maldinošs ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs “01”, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 199.punkta prasības;  6.6. Objekta sporta zālē iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas cauruļvadiem nav atbilstoši krāsojumi, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 220.punkta prasības;  6.7. Objekta 1. stāva evakuācijas ceļā no skolas korpusa uz sporta zāli evakuācijai paredzētās durvis ir slēgtas un nav viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējuma (ne ilgāk par trim sekundēm), kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības 243.punkta prasības;  6.8. Objekta virtuvē ugunsdzēsības aparāts nav novietots viegli pieejamā vietā (novietots priekšā galds), kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 265.punkta prasības;  6.9. Objekta gaitenī 2.stāvā ugunsdzēsības aparātu novietojums no ugunsdzēsības aparāta roktura līdz grīdai vai pamatnei pārsniedz 1,5m, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 266.punkta prasības;  6.10. Objekta virtuvē ugunsdzēsības aparātu novietojums no ugunsdzēsības aparāta roktura līdz grīdai vai pamatnei pārsniedz 1,5m, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 266.punkta prasības;  6.11. Objektā ugunsdzēsības aparātiem nav veikta tehniskā stāvokļa vizuālā apskate, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 267.punkta prasības; |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: nepieciešams novērst šī atzinuma 6.punktā minētos pārkāpumus.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  | \* |  | V. Strazde |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU