|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA BRIGĀDEGanību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liepāja |  | Bērnu un jauniešu basketbola skola “Rīga” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 29.06.2022. |  | Reģistrācijas Nr.40900008660 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Krišjāņa Barona iela 107, Rīga, LV-1012 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/119

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Aizputes vidusskola (turpmāk – objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Ziedu iela 7, Aizpute, Dienvidkurzemes novads, LV-3456. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Dienvidkurzemes novada pašvaldība, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr.90000058625, Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3436. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Nometņu vadītāja Aigara Brigmaņa 2022.gada 22.jūnija iesniegums, nometnes ugunsdrošības instrukcija, nometnes atbildīgās personas par ugunsdrošību izglītību apliecinošs dokuments. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Aizputes vidusskola – ēka nodrošināta ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem. Nometnes dalībnieku apziņošanai ugunsgrēka gadījumā paredzēts izmantot apziņošanas sistēmas mikrofonu. |
|  | Nometne “Basketbols Aigars Brigmanis 2” – 10.08.2022-17.08.2022;Diennakts nometne, maksimālais dalībnieku skaits – 60. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  |
|  | 6.1. Objektā nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude, kā rezultātā ir pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”(turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkts; |
|  | 6.2. Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts; |
|  | 6.3. Objektā nav veikta dabiskās ventilācijas kanālu tīrīšana un tehniskā stāvokļa pārbaude ne retāk kā reizi piecos gados, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 80.punkts; |
|  | 6.4. Objektā sporta zālē nav veikta mehāniskās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaude ne retāk kā reizi piecos gados, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 91.punkts; |
|  | 6.5. Objekta virtuvē nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas pārbaude un tīrīšana ne retāk kā reizi gadā, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 94.punkts; |
|  | 6.6. Objektā automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (jaunās skolas korpusam) darbspēja pēc bojājuma konstatēšanas nav atjaunota ne vēlāk kā 24 stundu laikā, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 132.punkts; |
|  | 6.7. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instruktāžu visiem nodarbinātajiem, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 184.punkts; |
|  | 6.8. Objektā nav organizētas praktiskās nodarbības saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu „Rīcība ugunsgrēka gadījumā”, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 192.punkts; |
|  | 6.9. Objekta aktu zālē degtspējīgs transformējums (pārvietojams) skatuves noformējums un skatuves dekorācijas nav apstrādātas ar ugunsaizsarglīdzekļiem, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 335.punkts; |
|  | 6.10. Objektā nav izstrādāta plānojuma shēma, tajā norādot ēku un telpu izvietojumu, elektroapgādes, ūdensvada atslēguma punktus, kā rezultātā ir pārkāpts Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 13.panta 4.daļas 1.punkts. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: nepieciešams novērst 6.punktā minētos pārkāpumus**. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore |  | \* |  | A.Finka |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU