|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Bērnu un jauniešu basketbola skola “Rīga” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 29.06.2022. |  | reģistrācijas Nr.90009237103 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Kr.Barona iela 107, Rīga, LV-1012 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/233

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Mālpils vidusskola (Objekts Nr.1) un Mālpils sporta komplekss (Objekts Nr.2) |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Sporta iela 1, Mālpils, Siguldas novads |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. Nr.90000048152, Pils iela 16 |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Bērnu un jauniešu basketbola skolas “Rīga” nometņu vadītāja Mārtiņa Dombrovska 2022.gada 29.jūnija iesniegums |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts Nr.1 – četru stāvu izglītības iestādes ēka. Telpas (izņemot 2.stāvu) aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (turpmāk – Ugunsaizsardzības sistēma). Objekts Nr.2 - Divstāvu sporta kompleksa ēka. Telpas nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 6.1. Objekta Nr.1 2.stāvs nav nodrošināts ar Ugunsaizsardzības sistēmas ugunsgrēka detektoriem signalizācijas sistēmu, kā rezultātā nav nodrošinātas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk Ugunsdrošības noteikumi) 8.punkta prasības;6.2. Objektā Nr.1 nav ierīkota balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma, kuras mērķis ir nodrošināt cilvēku apziņošanu ugunsgrēka vai citu apdraudējumu gadījumā (Ugunsdrošības noteikumu 340.2.apakšpunkts;6.3. Objektā Nr.2 nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude (Ugunsdrošības noteikumu 56.punkts);6.4. Objektā Nr.2 nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru (Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts);6.5. Objektā Nr.2 evakuācijas izeju izgaismoto rādītāju un evakuācijas virziena izgaismoto rādītāju zīmes nav ieslēgtas pastāvīgi , kā arī neieslēdzas evakuācijas laikā (Ugunsdrošības noteikumu 245.punkts);6.6. Objektā Nr.2 Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumi (tai skaitā iedarbošanās gadījumus tehniskās apkopes gaitā) un bojājumi netiek reģistrēti ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā (9. pielikums) (Ugunsdrošības noteikumu 131.punkts). |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Novēršot Atzinuma 6.punktā norādītos pārkāpumus, nav iebildumu Mālpils vidusskolas un Mālpils sporta centra telpu izmantošanai bērnu diennakts nometnes “Basketbols Dombrovskis Mārtiņš1”, laika periodā no 18.07.2022.-24.07.2022. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.punkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,  |
| Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | K.Ozoliņa |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nosūtīts uz e-pastu dombrovskis.martins@gmail.com |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_