|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDETērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Alūksne |  | Nodibinājums „Bertānu Valmierasbasketbola skola” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 22.07.2022. |  | Reģistrācijas Nr. 40008300904 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Čempionu iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/243

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Variņu pamatskolas sporta halle un pirmā stāva klases (latviešu valodas, 2.- |
|  | 3.klases un mūzikas kabineti). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Oktobra iela 15, Variņi, Variņu pagasts, Smiltenes novads, LV-4726. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Variņu pamatskola, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | reģistrācijas Nr. 40900006072, Oktobra iela 15, Variņi, Variņu pagasts, Smiltenes  |
|  | novads, LV-4726. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: 2022.gada 1.jūlija Normunda Lišika iesniegums, Valsts |
|  | ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādē reģistrēts 2022.gada |
|  | 1.jūlijā ar Nr.22/10-1.6/519. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: divstāvu ēka, kura aprīkota ar automātisko  |
|  | ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, un nodrošināta ar |
|  | ugunsdzēsības aparātiem. Evakuācijas ceļi brīvi un izejas durvis viegli atveramas no  |
|  | telpu iekšpuses.  |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  |
|  | 6.1. nav veikta dabīgās ventilācijas kanāla pārbaude un tīrīšana, kā rezultāta nav  |
|  | nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības  |
|  | noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 80.punkta izpilde. |
|  | 6.2. nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana, |
|  | kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 91.punkta izpilde. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Nometnei „Basketbols Variņi” paredzētās telpas Variņu pamatskolas sporta  |
|  | hallē un pirmā stāva klasēs, Oktobra ielā 15, Variņos, Variņu pagastā, Smiltenes  |
|  | novadā, LV-4726, **neatbilst** Ugunsdrošības noteikumu prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada |
|  | 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” |
|  | 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV-4201. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšana dienesta Vidzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | G. Vihrovs |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atzinums 2022.gada.22.jūlijā nosūtīts nometnes vadītājam uz e-pastu: lisiks.normunds@gmail.com |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU