|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | SIA “Mājas aprūpe” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 30.05.2022. |  | Reģ Nr. 40003553254 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Lidoņu iela 5-43, Rīga, LV-1055 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/128

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: “VINGRS - radošā sporta nometne” paredzētās telpas SIA “LNS nekustamie |
| īpašumi” ēkā (turpmāk - Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Kandavas iela 27, Rīga, LV-1083. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “LNS nekustamie īpašumi” |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģ. Nr.40003553254, Elvīras ielā 19, Rīgā, LV-1083. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Lienes Kārkliņas - Probukas 2022.gada 26.maija iesniegums Nr.b/n. |
| Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2022.gada |
| 26.maijā iesniegums Nr.22/8-1.5.1/ 1099. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Bērnu dienas nometnei “VINGRS - radošā sporta |
| nometne” paredzētās telpas 1.stāvā. Telpas aprīkotas ar automātisku ugunsgrēka atklāšanas un |
| trauksmes signalizācijas sistēmu. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
| 6.1. Objektā nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi), kā rezultātā nav nodrošinātas Ugunsdrošības noteikumu 56. un 57.punktu prasības; |
| 6.2. Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 58.punkta prasība; |
| 6.3. Objekta iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāni nav aprīkoti ar noslēdzamu stobru, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 116.punkta prasība; |
| 6.4. Uz Objekta ugunsdzēsības krāna skapja durvīm nav norādīts krāna kārtas numurs, vienotais ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs, kā arī informācija par iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas, ugunsdzēsības krānu un tā aprīkojuma pārbaudi atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 2.pielikumam, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 117.punkta prasība;  6.5. Objekta evakuācijas plāns nav aktuāls, bet tieši, evakuācijas plānā nav attēlota visu ugunsdzēsības aparātu atrašanās vieta, kā rezultāta nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 234.punkta prasība. |
| 7. | **Slēdziens:** Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 ,,Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, |
| Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | Līga Kigitoviča |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | Aivis Zeiza |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atzinums nosūtīts uz e-pastu lkarklina@inbox.lv |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_