|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Saldus |  | SIA „Brocēnu sporta centrs” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 03.06.2022. |  | Reģ. Nr. 48503010397 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Ezera iela 1, Brocēni,  Saldus novada, LV-3851 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**PĀRBAUDES AKTS** Nr. 22/12-3.1/394

|  |  |
| --- | --- |
| 2022.gada 26. maijā | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD) |
| (pārbaudes datums (-i)) |  |
| Kurzemes reģiona brigādes (turpmāk - KRB) Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības | |
| nodaļas (turpmāk - UUCAN) inspektors leitnants Gļebs Markovs un VUGD KRB UUCAN inspektore | |
| leitnante Viktorija Strazde | |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) | |
| piedaloties Brocēnu bērnu un jaunatnes sporta skola direktorei Evijai Šulcei | |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) | |
| veica Saldus novada pašvaldības Brocēnu bērnu un jaunatnes sporta skolas biroja ēkās, sporta | |
| kompleksā, ledus halles un tribīnes ģērbtuvju telpās un palīgtelpās Ezera ielā 1, Brocēnos, | |
| Saldus novadā (turpmāk – Objekts) | |
| (objekta nosaukums, adrese) | |
| neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. | |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) | |

Pārbaudes gaitā:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: | | | | | |
| Nr.  p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs | | Novērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | |
|  | VUGD KRB Saldus daļas 2021.gada 7.jūnija pārbaudes akts Nr.22/12.4-3.1/27. | | 1.,2.,3.,4.,5.,6. un 7. | Nav. | |
|  | VUGD KRB Saldus daļas 2020.gada 12.februāra pārbaudes akts Nr.22/12.4-3.1/10. | | 1.,3. un 4. | 2.,5. un 6. | |
|  | VUGD KRB Saldus daļas 2018.gada 21.augusta pārbaudes akts Nr.22/12.4-3.1/111. | | 8. | 4. un 5. | |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi: | | | | | |
| Nr.  p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums  (normatīvā akta nosaukums un punkts) | | | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** |
|  | Objektā ledus halles 2.stāva durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm. | Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 19.punkts. | | | 30.10.2022. |
|  | Objektā elektrosadalē telpā 1.stāvā tiek ekspluatēti vadi un kabeļi ar bojātu izolāciju. | Ugunsdrošības noteikumi 62.4.apakšpunkts. | | | 30.10.2022. |
|  | Objektā Sporta kompleksa aktam par mehāniskās ventilācijas sistēmas pārbaudes rezultātiem nav pievienotas fotogrāfijas, videoierakstus vai citu pārbaudē izmantoto ierīču rādījumu rezultātus. | Ugunsdrošības noteikumi 93.punkts. | | | 30.10.2022. |
|  | Objektā tribīnes ģērbtuvju ventilācijas iekārtas telpā tiek uzglabāti priekšmeti. | Ugunsdrošības noteikumi 99.2.apakšpunkts. | | | 30.10.2022. |
|  | Objektā uz iekšējo ugunsdzēsības ūdensvada krānu Nr.4 skapju durvīm nav norādīti krānu kārtas numuri un vienotais ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs 112. | Ugunsdrošības noteikumi 117.punkts. | | | 30.10.2022. |
|  | Objektā nav veikta iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu pārbaude. | Ugunsdrošības noteikumi 117.punkts. | | | 30.10.2022. |
|  | Objektā nav Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnāla. | Ugunsdrošības noteikumi 187.punkts. | | | 30.10.2022. |
|  | Objektā nav organizētas praktiskās nodarbības saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu “Rīcība ugunsgrēka gadījumā”. | Ugunsdrošības noteikumi 193.punkts. | | | 30.10.2022. |
|  | Objektā iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada cauruļvadiem nav marķēti ar 400 mm platu signāl krāsojuma pamat marķējuma gredzenu. | Ugunsdrošības noteikumi 220.punkts. | | | 30.10.2022. |
|  | Objektā iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada cauruļvadiem ik pēc 4 m nav izveidoti signāl krāsojuma gredzeni. | Ugunsdrošības noteikumi 221.punkts. | | | 30.10.2022. |
|  | Objektā izvietotajos evakuācijas plānos maldinoši norādītas ugunsdzēsības līdzekļu atrašanās vietas un evakuācijas maršruti un virzieni. | Ugunsdrošības noteikumi 231.punkts. | | | 30.10.2022. |
|  | Objekta numuriņos, kuros nakšņo cilvēki nav izvietoti evakuācijas plāni. | Ugunsdrošības noteikumi 235. punkts. | | | 30.10.2022. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | Objektā sporta kompleksā, evakuācijai paredzētās durvis ir slēgtas un nav viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējuma (ne ilgāk par trim sekundēm). | Ugunsdrošības noteikumi 243.punkts. | 30.10.2022. |
|  | Objektā ledus halles evakuācijas ceļā, pie virtuves novietotas mēbeles, bet tieši, krēsli. | Ugunsdrošības noteikumi 246.8.apakšpunkts. | 30.10.2022. |
|  | Objektā ugunsdzēsības aparātiem nav veikta tehniskā stāvokļa vizuālā apskate. | Ugunsdrošības noteikumi 267.punkts. | 30.10.2022. |

**3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:**

|  |
| --- |
| Sporta skolas direktorei pārkāpumi tiek izskaidroti pārbaudes laikā, viedoklis un argumenti nav. |

|  |
| --- |
| Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā. |

**Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi**

|  |
| --- |
| VUGD KRB aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot |
| (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) |
| konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā. |
| **VUGD KRB brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis** |
| (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) |
| **pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā),** |
| **VUGD KRB var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.** |
| (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam. | | | | |
| Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: | | | | |
| VUGD KRB komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. | | | | |
| (amatpersonas amats un adrese) | | | | |
| Pārbaudi veica: | | | | |
| Gļebs Markovs | | |  | \* |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) | | |  | (paraksts) |
| Viktorija Strazde | | |  | \* |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) | | |  | (paraksts) |
|  | | | | |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) | | | | |
| 20\_\_. | gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | |