| Rīga |  | Ogres 1.vidusskola |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 22.07.2022. |  | Reģ. Nr. 90000024968 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Zinību iela 3, LV-5001 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/274

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Bērnu dienas “Pēti, izzini, uzzini” nometnei paredzētās telpas Ogres 1. vidusskolas |
| --- | --- |
|  | ēkas mazā sporta zāle, 3115, 3110, un 3112 kabinets (turpmāk – Nometnes telpas). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 (turpmāk – Objekts). |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Ogres novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000024455, Brīvības iela 33, Ogre, |
|  | LV-5001. |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Daces Čuhnovas 2022. gada 18. jūlija iesniegums Nr.b/n. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Nometnes telpas ir aprīkotas ar automātisko |
|  | ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un iekšējo ugunsdzēsības |
|  | ūdensapgādes sistēmu. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. Objektā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma netiek |
|  | uzturēta darba kārtībā, proti, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas |
|  | sistēma uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārta uzrāda bojājumu 4. stāva telpā Nr. 3416, kā |
|  | rezultātā ir pārkāpta Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības |
|  | noteikumi” (turpmāk – ugunsdrošības noteikumi) 123. punkta prasība. |
| 7. | Slēdziens: Novēršot atzinuma 6. punktā norādītos trūkumus, nav iebildumu nometnes telpas |
|  | izmantošanai bērnu dienas nometnei “Pēti, izzini, uzzini” vajadzībām no 15.08.2022.- |
|  | 19.08.2022. |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,

Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors leitnants Kristaps Možeiks |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| nosūtīts uz e-pastu dace_cuhnova@inbox.lv |  |  |
| --- | --- | --- |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20____. gada ___. ___________