|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDEDobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tukums |  | Talsu novada sporta skola |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 26.07.2022. |  | Reģ.Nr. 90009113532 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Kareivju iela 12, Talsi, Talsu novads, LV-3201 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/11-3.7/167

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma dienesta viesnīca. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Valtera iela 6 k-3, Kandava, Tukuma novads. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Izglītības un zinātnes ministrija. |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģ. Nr. 90000032081, Valteru 6, Kandava, Tukuma novads, LV 3120. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītāja Mika Oskerko, apliecības Nr.054-00051, |
|  | 2022.gada 24.jūlija iesniegums (izsūtīts no nometnes.gov.lv). |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 4 stāvu dienesta viesnīca,  |
|  | U1 ugunsnoturības pakāpe, telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un |
|  | trauksmes signalizācijas sistēmu, aprīkotas ar iekšējiem ugunsdzēsības krāniem, |
|  | nokomplektētas ar ugunsdzēsības aparātiem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Ugunsdrošību |
|  | reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma dienesta viesnīcas telpas **atbilst** |
|  | ugunsdrošības prasībām un var tikt izmantotas diennakts nometnes rīkošanai. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu  |
|  |  Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādesTukuma daļas komandieris |  |  |  | Viesturs Driķis |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nosūtīts uz e-pastu oskerkomiks@inbox.lv |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

2022.gada 26.jūlijs

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU