| Rīga |  | Liene Seržante |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 04.08.2022. |  | - |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Siguldas iela 3a, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/288

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Bērnu un jauniešu dienas nometnei “Latviskās vērtības mūsos” paredzētās telpas |
| --- | --- |
|  | Ķeguma Tautas nama telpās (turpmāk – Nometnes telpas) |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Ķeguma prospekts 4, Ķegums, Ogres novads |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Ogres novada Ķeguma pilsētas pārvalde, Reģ. Nr. 40900036679, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ogres novads, LV-5020 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Lienes Seržantes iesniegums Nr. b/n (Pārvaldē reģistrēts – 26.07.2022.) |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Nometnes telpas izvietotas divstāvu ēkā. Nometnes |
|  | telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 6.1. Nometnes telpās nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības |
|  | ierīces) pārbaude, kā rezultātā pārkāptas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. |
|  | 238 “Ugunsdrošības noteikumu” 56.; 57. punkta prasības; |
|  | 6.2. Nometnes telpās nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes (piemēram, |
|  | nozarkārbā, elektrosadales skapī (sadalnē), aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbaude ar |
|  | termokameru, kā rezultātā pārkāptas ugunsdrošības noteikumu 58.punkta prasības. |
| 7. | Slēdziens: novēršot atzinuma 6.punktā norādītos trūkumus nav iebildumu telpu izmantošanai |
|  | laika posmā no 08.08.2022. 13.08.2022. dienas nometnes “Latviskās vērtības mūsos” |
|  | vajadzībām |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 |
|  | “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,

Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | R. Šļihta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- |

20____. gada ___. ___________