|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDEDobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tukums |  | Florbola klubs „Baloži” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 28.07.2022. |  | Reģ.Nr. 40008264849 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Gaismas iela 19, k-6-110,Ķekava, Ķekavas pagasts,Ķekavas novads, LV–2123 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/11-3.7/176

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Irlavas sporta nams. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Sporta iela 1, Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma novads. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | reģ. Nr.90000051538, „Svēteļi”, Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma novads. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītāja Jāņa Levanoviča, apliecības Nr.089-00039, |
|  | 2022.gada 27.jūlija iesniegums (izsūtīts no nometnes.gov.lv) |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: U2 ugunsnoturības pakāpe, ēka aprīkota  |
|  | ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, telpas |
|  | nokomplektētas ar ugunsdzēsības aparātiem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Ugunsdrošību |
|  | reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Irlavas sporta nama telpas **atbilst** ugunsdrošības prasībām un var tikt  |
|  | izmantotas diennakts nometnes organizēšanai. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu  |
|  | Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādesTukuma daļas komandieris |  |  |  | Viesturs Driķis |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nosūtīts uz e-pastu janis.levanovics@gmail.com |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

2022. gada 28.jūlijs

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU