|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA BRIGĀDE  Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: [kurzeme@vugd.gov.lv](mailto:kurzeme@vugd.gov.lv), www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liepāja |  | SIA „OnPlate” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 24.08.2022. |  | Reģistrācijas Nr.40103824945 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Alauksta iela 21 – 26, Rīga, LV-1009 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/175

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas telpas. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Sakas iela 7, Pāvilosta, LV-3466 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA „Fontaine.Ent” |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr.42103016101, Jūras iela 24, Liepāja, LV-3401 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Annas Krasikovas 2022.gada 12.augusta |
|  |  |
|  | iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādē |
|  | reģistrēts ar Nr.22/12-1.11/593. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Dzīvojamās mājas 2.stāvā uzstādīts |
|  | autonomais dūmu detektors, koplietošanas telpās izvietoti divi pārnēsājamie ugunsdzēsības |
|  | aparāti. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. Objekta bēniņu telpas netiek ekspluatētas atbilstoši noteiktajam lietošanas veidam, bet tieši – ēkai ir noteikts lietošanas veids 1122 – Triju vai vairāku dzīvokļu ēkas, bet bēniņos iekārtotas telpas cilvēku izmitināšanai (10 gultasvietas), kā rezultātā ir pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 9.punkts; |
|  | 6.2. Objekta bēniņi nav noslēgti, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 15.punkts; |
|  | 6.3. Objektā nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 56.punkts; |
|  | 6.4. Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts; |
|  | 6.5. Objektā nav veikta cietā kurināmā dūmvada un apkures iekārtas, ierīces tīrīšana, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 67.punkts; |
|  | 6.6. Objektā nav veikta cietā kurināmā apkures iekārtas, ierīces un dūmvada tehniskā stāvokļa pārbaude ne retāk kā reizi piecos gados, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 74.punkts; |
|  | 6.7. Objektā nav veikta dabīgās ventilācijas kanālu tīrīšana un tehniskā stāvokļa pārbaude, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 80.punkts; |
|  | 6.8. Objektā pie cietā kurināmā apkures iekārtas, ierīces novietoti degtspējīgi priekšmeti (sadzīves mantas) tuvāk par 0,5 m, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 89.5.apakšpunkts; |
|  | 6.9. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instrukcijas izstrādi koplietošanas telpām un teritorijai, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 80.punkts. |
|  | 6.10.Objektā persona, kura izstrādājusi ugunsdrošības instrukciju un veikusi ugunsdrošības instruktāžu nav ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 178.punkts. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Nepieciešams novērst 6.punktā minētos pārkāpumus.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
|  | Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  | \* |  | I.Kārkliņa |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU