|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Biedrība “FREE RIGA” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 31.08.2022. |  | Reģ. Nr.40008226993 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Alberta iela 13, Rīga, LV-1010 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**PĀRBAUDES AKTS** Nr. 22/8-3.8/851

|  |  |
| --- | --- |
| 2022.gada 23.augusta | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD) |
| (pārbaudes datums (-i)) |  |
| Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore | |
| leitnante Viktorija Asarovska un VUGD Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības | |
| un civilās aizsardzības nodaļas inspektore Līga Čerpakovska | |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) | |
| piedaloties Biedrības “FREE RIGA” valdes priekšsēdētājam Mārcim Rubenam, tehniskajam | |
| koordinatoram Jurim Katiliauičam un SIA “Fire Safe” ugunsdrošības un civilās aizsardzības | |
| inženierim Dainim Žaunai | |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) | |
| veica Biedrības “FREE RIGA” telpu un teritorijas Viskaļu ielā 36A, Rīga (turpmāk – Objekts) | |
| (objekta nosaukums, adrese) | |
| plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. | |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) | |

Pārbaudes gaitā:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: | | | | | |
| Nr.  p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs | | Novērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | |
|  | Nav. | | Nav. | Nav. | |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi: | | | | | |
| Nr.  p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums  (normatīvā akta nosaukums un punkts) | | | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** |
|  | Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana. | Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 91.punkts, 92.punkts | | | 20.12.2022 |
|  | Objektā iekšējais ugunsdzēsības ūdensvada krāni netiek uzturēts darba kārtībā. | Ugunsdrošības noteikumu 100.punkts | | | 20.12.2025 |
|  | Objekta virtuvē un pagrabstāvā nav apzīmētas ugunsdzēsības aparātu atrašanās vietas ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 4.3.zīmi. | Ugunsdrošības noteikumu 265.punkts | | | 02.10.2022 |
|  | Objekts daļēji nav nodrošināts ar automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. | Ugunsdrošības noteikumu 8.punkts | | | 20.12.2025 |
|  | Objekta 1.stāvā ugunsdzēsības aparāta novietojums no ugunsdzēsības aparāta roktura līdz grīdai vai pamatnei pārsniedz 1,5 m. | Ugunsdrošības noteikumu 266.punkts | | | 02.10.2022 |
|  | Objektā uz iekšējais ugunsdzēsības ūdensvada krāna skapja pielīmētajai informatīvajai uzlīmei norādīts maldinošs ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs “01”. | Ugunsdrošības noteikumu 199.punkts. | | | 02.10.2022 |

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

|  |  |
| --- | --- |
| Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti ir noskaidroti pārbaudes laikā. | |
| Pārbaudes akts nosūtīts uz e-pasta adresi: marcis@freeriga.lv | |
|  | |
| Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā. |

**Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi**

|  |
| --- |
| VUGD Rīgas reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot |
| (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) |
| konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā. |
| **VUGD Rīgas reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis** |
| (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) |
| **pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā),** |
| **VUGD Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.** |
| (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam. | | | | |
| Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: | | | | |
| VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. | | | | |
| (amatpersonas amats un adrese) | | | | |
| Pārbaudi veica: | | | | |
| Viktorija Asarovska | | |  |  |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) | | |  | (paraksts) |
| Līga Čerpakovska | | |  |  |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) | | |  | (paraksts) |
| Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:  Pārbaudes akts ir elektroniski parakstīts, nosūtīts uz e-pastu. | | | | |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) | | | | |
| 20\_\_. | gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | |