|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Liepāja |  | Liepājas 7.vidusskola |
|  (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 2021.gada 1.decembris |  | Reģistrācijas Nr.90000063151 |
|  (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Celmu iela 6, Liepāja, LV-3405 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |
| 1. **PĀRBAUDES AKTS Nr.22/12.1-3.1/363\_**
 |
| 2021. gada 30.novembris | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta  |
|  (pārbaudes datums(-i) |  |
| Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 1.daļas inspektore, virsleitnante Vizbulīte Barsukova |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) |
| piedaloties | Liepājas 7.vidusskolas atbildīgajai par ugunsdrošību Lindai Matisonei |
|                    (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) |
| veica | Liepājas 7.vidusskolas ēkas (kadastra Nr.17000110254001) un teritorijas Celmu ielā 6, |
| Liepājā (turpmāk – objekts) |
|  | (objekta nosaukums, adrese) |
| plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) |
| Pārbaudes gaitā: |
| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:  |
| Nr.p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs | Novērstie pārkāpumi(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | VUGD KRB Liepājas 1.daļas 2017.gada 30.augusta Pārbaudes akts Nr.22/12.1-3.1/538. | 7. | Nav |
| 2. | VUGD KRB Liepājas 1.daļas 2019.gada 15.maija Pārbaudes akts Nr.22/12.1-3.1/180. | 1., 2., 3. | Nav |
| 3. | VUGD KRB Liepājas 1.daļas 2020.gada 21.septembra Pārbaudes akts Nr.22/12.1-3.1/276 | 1., 2. | Nav |
| 4. | VUGD KRB Liepājas 1.daļas 2021.gada 18.augusta Pārbaudes akts Nr.22/12.1-3.1/182. | 1. | Nav |



KURZEMES REĢIONA BRIGĀDES

LIEPĀJAS 1. DAĻA

Ganību ielā 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404484; e-pasts: liepaja1@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050, tālr. 67075870, fakss 67075812, e-pasts rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

|  |
| --- |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:  |
| Nr.p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums(normatīvā akta nosaukums un punkts) | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Objektā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk – AUATSS) netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši pārbaudes brīdī uztveršanas kontroles indikācijas iekārtā uzrādās atslēgšana Z-3, Z-4 un Z-10. | Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 123.punkts. | 01.11.2022. |
| 2. | Objektā, gadījumos, kad tiek pilnīgi vai daļēji atslēgta AUATSS, nav nodrošināti attiecīgi ugunsdrošības pasākumi, kas kompensē atslēgtās ugunsaizsardzības sistēmas funkcijas. | Ugunsdrošības noteikumu133.punkts. | 01.11.2022. |
| 3. | Objekta cokolstāva B korpusa gaitenī novietotas mēbeles. | Ugunsdrošības noteikumu 246.5.apakšpunkts. | 01.11.2022. |

|  |
| --- |
|  3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti: |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

|  |
| --- |
| **Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi** |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta  | KRB Liepājas 1.daļa | aicina |
|  | (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) |
| adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā. |
|  |
| **Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta**  | **KRB Liepājas 1.daļa** |
|  | (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) |
| **brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos** |
| **pārkāpumus noteiktajā termiņā), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta** |
| **KRB Liepājas 1.daļa** | **var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.** |
| (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) |  |
|  Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam. |

 Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |
| VUGD KRB komandierim Ganību ielā 63/67, Liepājā |
| (amatpersonas amats un adrese) |
| Pārbaudi veica: |
| Vizbulīte Barsukova |  | \* |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) |  | (paraksts) |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu: |
|  |
|  |
| (objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) |
| 20\_\_\_.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |

\* DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU