|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Biedrība “Agnese Ķerve” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 12.05.2022. |  | Reģ. nr. 40008288512 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Bērzu aleja 6-14, Ogre, LV-5001 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/62

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Bērnu dienas nometnei “Saules bērnu izzinošais piedzīvojums” paredzētās telpas |
|  | Ogres Mūzikas skolas lielajā zālē un 13. kabinetā (turpmāk - nometnes telpas). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Brīvības iela 50, Ogre, Ogres novads, LV-5001. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Ogres novada pašvaldība Reģ. nr. 90000024455; Brīvības iela 33, Ogre, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Ogres novads, LV-5001. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Agneses Ķerves 2022.gada 12.aprīļa iesniegums Nr. b/n. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Nometnes telpas izvietotas trīsstāvu ēkā. Nometnes |
|  | telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu |
|  | (turpmāk - Ugunsaizsardzības sistēma). |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. Nometnes telpās uz vairākām Ugunsaizsardzības sistēmas ierīcēm vai to tuvumā nav |
|  | piestiprināti identifikācijas numuri vai burti, kas neatbilst Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14 |
|  | ,,Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, |
|  | projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” A.6.4.5. punkta |
|  | prasībām, kā rezultātā ir pārkāpta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 |
|  | “Ugunsdrošības noteikumi” 5.punkta prasība. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** novēršot atzinuma 6.punkta norādītos trūkumus, nav iebildumu nometnes telpu |
|  | izmantošanai dienas nometnes “Saules bērnu izzinošais piedzīvojums” laika posmā no |
|  | 13.06.2022.-17.06.2022. vajadzībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 |
|  | „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpukta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, |
| Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | 1. Kubliņa |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| nosūtīts uz e-pastu ogres.saulesskola@gmail.com |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_