|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Aktīvo vecāku biedrība |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 20.10.2022. |  | Reģistrācijas numurs 40008262585 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Slokas iela 132 - 19, Rīga, LV-1069 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/335

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Bērnu nometnei “Rudens kaleidoskops” paredzētas telpās (turpmāk - Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Kurzemes prospekts 132A, Rīga, LV-1069. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “Kurzemes 132A” |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr. 40103972683, Kurzemes prospekts 132A, Rīga, LV-1069. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: 2022.gada 18.oktobrī Olgas Skvorcovas iesniegums Nr. b/n, Valsts |
| ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2022.gada 18.oktobrī ar |
| Nr. 22/8-1.5.1/2134. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Divstāvu ēkas 2.stāva SIA „Ballet ARiA” telpas, |
| kas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem un ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un |
| trauksmes signalizācijas sistēma. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
| 6.1. Objektā nav uzrādīts pārbaudes akts par veikto elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi), kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 57.punkta prasība; |
| 6.2. Objektā nav uzrādīts pārbaudes akts par veikto elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi ar termokameru, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 58.punkta prasība; |
| 6.3. Objektā automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iedarbošanās gadījumi un bojājumi netiek reģistrēti ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 131.punkta prasība; |
| 6.4. Objektā nav uzrādīts pārbaudes akts par veikto dabiskās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudi, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 75.punkta prasība; |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 6.5. Objektā nav uzrādīts pārbaudes akts par veikto dabiskās ventilācijas kanālu tīrīšanu, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 72.punkta prasība; |
| 6.6. Objektā par veikto ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopi nav izdarīta atzīme uz ugunsdzēsības aparāta korpusa attiecīgās uzlīmes, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 278. punkta prasība; |
| 6.7. Objekta ugunsdrošības instrukcijā nav norādīta visa iekļaujamā informācija, atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 180.punkta prasībām, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 180.punkta prasība. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām. |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 |
| „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpukta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, |
| Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | Aivis Zeiza |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atzinums nosūtīts uz e-pastu olru@visiting.lv |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_