|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rīga |  | |  |  | | --- | --- | |  | Kultūras un izglītības biedrība "YStreet" | |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 17.11.2022. |  | Reģistrācijas numurs 40008260353 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Lāčplēša iela 24, Rīga, LV-1011 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/352

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: SIA “BELKOM” Lielupe Hotel SPA & Conferences by Semarah telpas bērnu |
|  | diennakts nometnei “Ystreet” Conference Majori, Conference Pumpuri 1+2+, Conference Asari |
|  | 1+2, Conference Melluzi, Conference Kemeri, Conference Dubulti, Conference Bulduri, Lunch |
|  | Restaurant Lielupe, Dinner Restaurant Lielupe, 3.stāva un 4. stāvā paredzētās telpas. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Bulduru prospektā 64/68, Jūrmalā |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “BELKOM” |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģ.Nr.40103033989. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: 2022.gada 10.novembra Kultūras un izglītības biedrība "YStreet" |
|  | iesniegums b/nr.,Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts |
|  | 2022.gada 10.novembrī. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: SIA “BELKOM” telpas, kuras ir nodrošinātas ar |
|  | automātiskās ugunsdzēsības sistēma “sprinkleri” un iekšējo ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | * 1. Objektā nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā elektroinstalācijas izolācijas pretestības, cilpas "fāze–nulle" pilnās pretestības, zemējumietaises pretestības, zemējumvada nepārtrauktības saites un zibensaizsardzības sistēmas) pārbaude, kā rezultātā pārkāptas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkta prasības. |
|  | * 1. Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 58.punkta prasības. |
|  | * 1. Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšana, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 91.punkta prasības. |
|  | * 1. Objekta svinību zālē Majori, novietoti priekšmeti tuvāk par 0,9 m no ūdens smidzinātājiem (sprinkleriem), bet tieši, ir izvietoti apaļi gaismas dekori, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 164.1.apakšpunkta prasības. |
|  | * 1. Objektā nav veikta gāzes apkures tehniskā stāvokļa pārbaude, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 70.punkta prasības. |
|  |  |
| 7. | Slēdziens: Apsekotās SIA “BELKOM” Lielupe Hotel SPA & Conferences by Semarah telpas, kuras paredzētas izmantot bērnu diennakts nometnes “Ystreet” vajadzībām no 2023.gada |
|  | 3.janvāra līdz 2023.gada 8.janvārim neatbilst Ministru kabineta 2016. gada 19.aprīļa noteikumu |
|  | Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
|  | Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 18.1.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, |
| Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | Ilvija Prūse |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atzinums nosūtīts uz e-pastu ilonak@sohnut.lv |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_