|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Biedrība “OASIS Latvija” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 23.12.2022. |  | Reģistācijas Nr.40008257283 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | “Ceriņi”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5439 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/366

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots :Bērnu diennakts nometnei “OASIS Ziema 2022” paredzētās telpas Ogres tehnikuma |
|  | dienesta viesnīcā (turpmāk - Nometnes telpas). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Upes prospekts 18, Ogre |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Izglītības un zinātnes ministrijasOgres tehnikums, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģ. Nr. 90009621093 “Ogres meža tehnikums”, Aizupes, Tīnūžu pagasts, |
|  | Ogres novads, LV-5001 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Kristīnes Jevsejevas iesniegums Nr.b/n (reģistrēts 21.12.2022.). |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Nometnes telpas izvietotas četrstāvu ēkā. Nometnes |
|  | telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 1. Ugunsdzēsības aparāta novietojums no ugunsdzēsības aparāta roktura līdz grīdai pārsniedz 1,5 m, kā rezultātā ir pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 266.punkts. |
|  | 1. ugunsdrošas divviru durvis, kuras atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpām, nav aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismiem, kuri secīgi aizver durvju vērtnes (LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība 148.punkts), kā rezultātā ir pārkāpts ugunsdrošības noteikumu 8.punkts. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Nometnes telpas neatbilst ugunsdrošības prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 |
|  | “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpukta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, |
| Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore |  |  |  | Vera Solovjova |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_