|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Līga Rudzīte |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 01.02.2023. |  | 300582-10658 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Līvciema iela 16, Ikšķile, Ogres nov.,LV-5052 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/8

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Bērnu dienas nometnei “Mācies – Peldi – Droši” paredzētās telpas SIA "Baltic Bedding & Biofuels", “Spadrops viesnīcā un ūdens atpūtas centrā” – peldbaseins, kafejnīca (turpmāk – Nometnes telpas).  |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Rīgas iela 18a, Ikšķile, Ogres novads.  |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA "Baltic Bedding & Biofuels", Reģ.Nr. 40103556399, Lupīnu iela 46,  |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Ikšķile, Ogres novads, LV-5052. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Līgas Rudzītes 2023. gada 23. janvāra iesniegums Nr. b/n. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Nometnes telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  |
|  | 6.1. Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes (piemēram, nozarkārbā, elektrosadales skapī (sadalnē), aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbaude ar termokameru (Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 58. punkts). |
|  | 6.2. Objektā nav veikta gāzes apkures iekārtas tīrīšana (Ugunsdrošības noteikumu 70.punkts). |
|  | 6.3. Objektā nav veikta gāzes apkures iekārtas tehniskā stāvokļa pārbaude (Ugunsdrošības noteikumu 70.punkts). |
|  | 6.4. Objektā nav veikta gāzes apkures iekārtas dūmvada pārbaude un tīrīšana (Ugunsdrošības noteikumu 71.punkts). |
|  | 6.5. Objektā nav veikta dabiskās ventilācijas kanālu tīrīšana (Ugunsdrošības noteikumu 80. punkts). |
|  | 6.6. Objektā nav veikta dabiskās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaude (Ugunsdrošības noteikumu 80. punkts). |
|  | 6.7. Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas kanālu tīrīšana (Ugunsdrošības noteikumu 91. punkts). |
|  | 6.8. Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude (Ugunsdrošības noteikumu 91. punkts).  |
|  | 6.9. Objektā automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīce peldbaseina telpā nav nodrošināta ar paskaidrojošiem uzrakstiem valsts valodā un apzīmēta ar 4.6. zīmi (1. pielikums), (Ugunsdrošības noteikumu 136.punkts). |
|  | 6.10. Objektā, peldbaseina telpā ugunsdzēsības aparātam nav veikta tehniskā stāvokļa vizuālā apskate un tehniskā apkope (Ugunsdrošības noteikumu 267.punkts). |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Objektā ir konstatēti Ugunsdrošības noteikumu prasību pārkāpumi.**   |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.  |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,  |
| Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors leitnants  |  |  |  | Kristaps Možeiks |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektroniski parakstīts, nosūtīts uz epastu liiga\_rudziite@inbox.lv |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_