|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Biedrība “Sporta un Izglītības Robotikas Asociācija” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 22.06.2022. |  | Reģ. Nr. 50008237791 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Dzelzavas iela 74, Rīga, LV-1082 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/223

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Robocamp Riga nometnes paredzētās telpas |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Dzelzavas ielā 70, Rīga, LV-1082 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “Dz70” |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģ. Nr.40103696918, Dzelzavas iela 70 - 3, Rīga, LV-1082 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Andreja Kuzņecova 2022.gada 6.jūnija iesniegums, Valsts ugunsdzēsības |
|  | un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2022.gada 6.jūnijā Nr. 22/8-1.5.1/1204 |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Telpas, kas ir nodrošinātas ar automātisko |
|  | ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 6.1 Nav veikta elektroinstalācijas |
|  | kontaktu savienojumu pārbaude, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016. gada 19. |
|  | aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 56. |
|  | punkta prasību izpilde. |
|  | 6.2 Nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude, |
|  | kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 57.punkta prasību izpilde. |
|  | 6.3 Nav veikta dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaude, kā rezultātā nav |
|  | nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 74.punkta un 75.punkta prasību izpilde. |
|  | 6.4 Ugunsdzēsības aparāta atrašanās vieta nav apzīmēta ar Ugunsdrošības noteikumu |
|  | 1.pielikuma 4.3. zīmi, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 265.punkta |
|  | Prasību uzpilde. |
|  | 6.5 Ugunsdzēsības aparātiem nav veikta tehniskā stāvokļa vizuālā apskate un tehniskā apkope, |
|  | Kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 267.punkta, 268.punkta, 269.punkta, |
|  | 279.punkta prasību izpilde. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Telpas neatbilst Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 |
|  | “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
|  | Nr.981“Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, |
| Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | Artūrs Šakurovs |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Nosūtīts elektroniski uz betatrade1@gmail.com* |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_