|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Biedrība “Rīgas Ebreju kopiena” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 07.03.2023. |  | Reģ. Nr.40008000511 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Skolas iela 6, Rīga, LV-1010 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/24

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Atpūtas komplekss “Minhauzena Unda”(turpmāk – Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Ainažu iela 74, Saulkrasti, Saulkrastu novads. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “MUNDA”, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | reģistrācijas Nr. 44103110610, “Vīksnas”, Vidriži, Limbažu novads, LV-4013. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Biedrības “Rīgas Ebreju kopiena” nometņu vadītājas Ilānas Kuģeles |
| 2023.gada 13.februāra iesniegums Nr. b/n. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Atpūtas komplekss, kas sastāv no divstāvu viesību |
| mājas un trīsstāvu viesnīcas ēkas. Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un |
| trauksmes signalizācijas sistēmu un iekšējo ugunsdzēsības ūdensapgādi. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  6.1. Objekta iekšējās ugunsdzēsības ūdensapgādes ūdensvada krāniem nav veikta pārbaude, kā rezultātā ir pārkāptas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi)117.punkta prasības; |
| 6.2. Objekta ēkā, ar kadastra apzīmējumu 80330010390002, pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk -Ugunsaizsardzības sistēma) uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāts Ugunsaizsardzības sistēmas aizsargājamo telpu (zonu) saraksts vai grafiskais aizsargājamo zonu attēlojums telpās, kā rezultātā pārkāpta Ugunsdrošības noteikumu 125.2.apakšpunkta prasības; |
| 6.3. Objekta ēkas, ar kadastra apzīmējumu 80330010390001, 2.stāva istabiņās Ugunsaizsardzības |
| sistēmas trauksmes ierīču skaņas intensitātes līmenis nav vismaz 65dB, kas ugunsgrēka gadījumā var apgrūtināt fizisku personu iespējas nekavējoties evakuēties, jo Ugunsaizsardzības sistēmas skaņas ierīces nav sadzirdamas tajās Objekta telpās, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 169.punkta prasības; |
| 6.4. Objektā nav veikta dūmvadu un apkures ierīces, iekārtas tehniskā stāvokļa pārbaude, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 75.punkta prasības; |
| 6.5. Objektā izvietotajiem ugunsdzēsības aparātiem nav veikta tehniskā stāvokļa vizuālā apskate, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 269.punkta prasības; |
| 6.6. Objekta ēkā, ar kadastra apzīmējumu 80330010390002, zem kāpnēm tiek uzglabāti priekšmeti, kā rezultātā ir pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 246.8.apakšpunkta prasības; |
| 6.7. Objekta ēkas, ar kadastra apzīmējumu 80330010390002, 2.stāva gaitenī pie kāpnēm izvietotais ugunsdzēsības līdzeklis nav brīvi pieejams, tam priekšā izvietotas mēbeles, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 265.punkta prasības; |
| 6.8. Objekta abās ēkās, vairākas evakuācijas virziena izgaismotā rādītāja zīmes nav ieslēgtas pastāvīgi un tās neiedarbina Ugunsaizsardzības sistēma, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 296.1.apakšpunkta prasības. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām, bet nav aizliegta tā ekspluatēšana. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 |
| “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, |
| Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | R.Šļihta |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atzinums nosūtīts uz e-pastu: ilana@jcc.lv |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_