|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | SIA “Marpe Camps” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 22.02.2023. |  | reģistrācijas Nr.40103970432 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | "Līči", Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4301 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/16

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Viesu nams “Aizvēji” |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Jūras prospekts 26, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “Aizvēji”, reģistrācijas Nr.40003109943, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Jūras prospekts 26, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: SIA “Marpe Camps” nometņu vadītājas Zandas Pētersones 2023.gada 20.februāra iesniegumi (2 gab) |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Divstāvu viesu māja, U3 ugunsnoturības pakāpe. Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un vienstāva viesu dzīvojamo istabiņu ēka, U3 ugunsnoturības pakāpe. Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  6.1. Objektā savlaicīgi nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude (Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkts);  6.2. Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes (piemēram, nozarkārbā, elektrosadales skapī (sadalnē), aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbaude ar termokameru (Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts);  6.3. Nav veikta viesu dzīvojamo istabiņu ēkas apkurei izmantotā granulu apkures katla un tā dūmvada tīrīšana (Ugunsdrošības noteikumu 69.punkts);  6.4. Nav veikta viesu dzīvojamo istabiņu ēkas apkurei izmantotā granulu apkures katla un tā dūmvada tehniskā stāvokļa novērtēšana, lai noteiktu tā atbilstību būvniecību un ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu un ražotāja prasībām (1x5 gados) (Ugunsdrošības noteikumu 73.punkts un 74.punkts). |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Objektā ir konstatēti Ugunsdrošības prasību pārkāpumi, kurus atbildīgai personai uzdots novērst līdz 2023.gada 1.jūnijam. Objektu var izmantot bērnu diennakts nometņu organizēšanai no 25.06.2023.-30.06.2023.un no 09.07.2023.-14.07.2023.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.punkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: pēc pieprasījuma. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, |
| Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes  Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | K.Ozoliņa |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektroniski parakstīts atzinums nosūtīts uz e-pastu zpetersone@inbox.lv |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_