|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Rīgas Riteņbraukšanas skola |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 09.03.2023. |  | reģistrācijas Nr. 90011631359 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Grīvas iela 28, Rīga, LV-1055 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/28

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: viesu māja “Rūķīši” |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Gaujas iela 11, Murjāņi, Sējas pagasts, Saulkrastu novads |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “DAUBELS”, reģistrācijas Nr.50003631601 |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | "Bērzi", Sējas pagasts, Saulkrastu novads, LV-2142 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Rīgas Riteņbraukšanas skolas nometņu vadītājas Svetlanas Dāles 2023.gada 1.marta iesniegums |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: viesu izmitināšanai paredzēta ēka, divi stāvi, U3 ugunsnoturības pakāpe. Ēkā ierīkota un ir darba kārtībā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības līdzekļiem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 6.1. Nav veikta Objekta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude (Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkts);6.2. Nav veikta Objekta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes (piemēram, nozarkārbā, elektrosadales skapī (sadalnē), aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbaude ar termokameru (Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts);6.3. Savlaicīgi nav veikta dūmvada, apkures iekārtas un ierīces tehniskā stāvokļa novērtēšana, lai noteiktu tā atbilstību būvniecību un ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu un ražotāja prasībām (ne retāk kā 1x5 gados) (Ugunsdrošības noteikumu 73.punkts un 74.punkts);6.4. Atbildīgā persona nav nodrošinājusi tādas ugunsdrošības instrukcijas izstrādi objektam un teritorijai, kas ir objekta un teritorijas lietošanas mērķim atbilstošs ugunsdrošības prasību kopums un satur Ugunsdrošības noteikumu 180.punkta apakšpunktos prasīto informāciju (Ugunsdrošības noteikumu 176.punkts). |
| ; |  |
| 7. | **Slēdziens: Objektā ir konstatēti Ugunsdrošības noteikumu pārkāpumi, kurus atbildīgai personai uzdots novērst. Nav aizliegta Objekta izmantošana bērnu diennakts nometnes “Riteņbraukšanas sporta nometne” organizēšanai laika periodā no 13.03.-19.03.2023.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981“Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Pēc pieprasījuma |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,  |
| Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļās inspektore |  |  |  | K.Ozoliņa |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektroniski parakstīts Atzinums nosūtīts uz e-pastu Zveda@inbox.lv |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_