|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | SIA “ROBO HUB” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 29.12.2022. |  | Reģ.Nr.40203001250 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Brīvības gatve 224 k-1, LV-1039, Rīga |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/370

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: ROBO HUB izglītojošās robotikas ziemas dienas nometnei paredzētās telpas |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Brīvības gatve 244, k-1, LV-1039, Rīga |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “GRANT MANAGMENT BALTIKA”, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģ. Nr.40003530726, Krišjāņa Barona iela 32-19, Rīga, LV- 1011. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Felicitas Zatleres-Kotānes 2022.gada 13.decembra iesniegums Valsts |
| ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2022.gada 13.decembrī |
| Nr. 22/8-1.5.1/2501. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 3.stāvu ēkā ierīkota automātiskā ugunsgrēka |
| atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Telpas atbilst Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 |
| “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 |
| “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, |
| Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | Artūrs Šakurovs |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_