RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Rīga |  | Biedrība “Star Team Latvia” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 22.05.2023. |  | Reģ. Nr. 40008112244 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Dzeņu iela 9-25, Rīga, LV-1021 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/145

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Atpūtas komplekss “Minhauzena Unda”(turpmāk – Objekts) |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Ainažu iela 74, Saulkrasti, Saulkrastu novads |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “MUNDA”, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģ. Nr. 44103110610, “Vīksnas”, Vidriži, Limbažu novads, LV-4013. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Julijas Hirnajas 2023.gada 16.maija iesniegums Nr. b/n |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Atpūtas komplekss, kas sastāv no divstāvu viesību |
|  | mājas un trīsstāvu viesnīcas ēkas. Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un |
|  | trauksmes signalizācijas sistēmu un iekšējo ugunsdzēsības ūdensapgādi. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 6.1. Objekta iekšējās ugunsdzēsības ūdensapgādes ūdensvada krāniem nav veikta pārbaude, kā |
|  | rezultātā ir pārkāptas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības |
|  | noteikumi” 117.punkta prasības |
| 7. | Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām, bet nav aizliegta tā ekspluatēšana |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 |
|  | “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | R.Šļihta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| Atzinums nosūtīts uz e-pastu: hirnaja.julija@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20____. gada ___. ___________