|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: [kurzeme@vugd.gov.lv](mailto:kurzeme@vugd.gov.lv), www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Visual Pleasure |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 24.05.2023. |  | Reģistrācijas Nr.40008308876 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Aleksandra Čaka iela 34 – 6, Rīga, LV-1011 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/54

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Laidu muižas pils ēka ar kadastra Nr. 62640040198001 (turpmāk – Objekts) |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: “Laidu skola”, Laidi, Laidu pagasts, Kuldīgas novads, LV-3317 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Kuldīgas novada pašvaldība |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr.90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV 3301 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Ivetas Budrevičas 2023.gada 16.maija iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē (turpmāk – VUGD KRP) reģistrēts ar Nr. 22/12-1.4/308. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 2 stāvu ēka, nometnei paredzētās telpas izvietotas 2. stāvā un 1.stāvā, telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem. Nometne “KINO VASARA”. Nometnes norise no 03.07.2023.-07.07.2023. Maksimālais dalībnieku skaits – 20. Nometnes veids – diennakts nometne. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  6.1. Objekta 1. stāvā ēkas labajā spārna telpā Nr.1. nav demontēta elektroinstalācija, kas netiek ekspluatēta (nav pieslēgta pastāvīgam elektroenerģijas spriegumam), kā rezultātā ir pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19. aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumu 60.punkts).  6.2. Objektā nav veikta cietā kurināmā apkures iekārtas, ierīces un dūmvada tehniskā stāvokļa pārbaude ne retāk kā reizi piecos gados (netika uzrādīts akts), kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 74.punkts.  6.3. Objektā pie visām cietā kurināmā apkures iekārtas un ierīces novietoti degtspējīgi priekšmeti (malka) tuvāk par 0,5 m., kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 89.5.apakšpunkts.  6.4. Objektā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk – AUATSS) patstāvīgi netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, uztveršanas kontroles un indikācijas iekārtā (turpmāk – panelis) uzrādās bojājums (WC 2.stāvā), kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts.  6.5. Objektā pie AUATSS paneļa netiek uzglabāta AUATSS instrukcija, kurā norādīta Ugunsdrošības noteikumu 180.4. un 180.7.apakšpunktā minētā informācija, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 125.1.apakšpunkts.  6.6. Objektā pie AUATSS paneļa netiek uzglabāts automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 9.pielikumam, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 125.3.apakšpunkts.  6.7. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi AUATSS tehnisko apkopi un tehniskās apkopes kontroli, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 129.punkts.  6.8. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instruktāžu, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošību noteikumu 184.punkts.  6.9. Objektā 1. stāvā nav izvietoti evakuācijas plāni, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošību noteikumu 229.punkts.  6.10. Objekta 2.stāva istabās, kuros nakšņo cilvēki nav izvietoti evakuācijas plāni, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošību noteikumu 235.punkts.  6.11. Objektā 1.stāvā daļa evakuācijas ceļi nav apzīmēti ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma evakuācijas ceļu zīmēm, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošību noteikumu 244.punkts.  6.12. Objektā kāpņu telpas 1. - 2.stāvu novietotas mēbeles, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošību noteikumu 246.8.apakšpunkts.  6.13. Objektā virtuve nav nodrošināta ar ugunsdzēsības pārklāju atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 5.pielikuma 5.tabulai, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 260.punkts.  6.14. Objekts nav nodrošināts ar balss izziņošanas ierīcēm (piemēram, ruporiem, megafoniem, mikrofoniem ar skaļruņiem), kas paredzētas cilvēku apziņošanai ugunsgrēka vai citu apdraudējumu gadījumā, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 340.2.apakšpunkts. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: nepieciešams novērst 6.punktā minētos pārkāpumus.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darba kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VUGD KRP Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  | \* |  | I.Kirfa | |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) | |
| Atzinumu saņēmu: | | | |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) | | | |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU