|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE  Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | SIA “V-63” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 23.05.2023. |  | Reģistrācijas Nr. 40203178666 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | "Oši", Gātciems, Salas pagasts., Mārupes novads, LV-2105 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/149

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Bērnu un jauniešu zinātnes skolas “Laboratorium” bērnu dienas nometnei |
|  | paredzētās telpās (4. stāva telpas) (turpmāk – Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Ernesta Birznieka-Upīša 18, Rīga, LV – 1050. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA "V-63", Reģistrācijas Nr. 40203178666, "Oši", Gātciems, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Salas pagasts., Mārupes novads, LV-2105. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Mārtiņa Gulbja 2023.gada 9.maija iesniegums. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Dzīvojamā ēka 4. stāva telpās, kuras ir ierīkota automātiska ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. Objektā telpās ekspluatē neatbilstoši noteiktajam lietošanas veidam, saskaņā ar būvprojektā (paskaidrojuma rakstā un apliecinājuma kartē) paredzētajiem un būvniecības gaitā pieņemtajiem ugunsdrošības risinājumiem, bet tieši dzīvojamās ēkas telpās (I lietošanas veids) izmato, kā (IVa lietošanas veida) izglītības darbībai paredzētas telpas, kā rezultātā nav nodrošināta 2016.gada 19.aprīļa Ministra kabineta noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 9.punkta prasību izpilde. |
|  | 6.2. Objektā automātiskās ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīce nav nodrošināta ar paskaidrojošu uzrakstu valsts valodā, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 136.punkta prasību izpilde. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:**  **Objektā ir konstatēti Ugunsdrošības noteikumu prasību pārkāpumi, kuri** |
|  | **neaizliedz izmantot telpas nometnes vajadzībām. Izsniegts Valsts ugunsdzēsības un** |
|  | **glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2023. gada 9.maija Pārbaudes akts** |
|  | **Nr.22/8-konstatētajiem ugunsdrošības noteikumu pārkāpumiem un to novēršanas** |
|  | **termiņiem.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpukta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, |
| Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | Rio Roberts Gūtšmits |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nosūtīts Objekta īpašniekam uz elektronisko e-pasta adresi |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU