|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: [kurzeme@vugd.gov.lv](mailto:kurzeme@vugd.gov.lv), www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Saldus |  | Jaunsardzes centrs |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 06.04.2023. |  | Reģistrācijas Nr. 90009222536 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/10

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: bērnu un jauniešu diennakts nometnei “Nometne” paredzētās Saldus novada pašvaldības Zirņu pamatskolas telpas. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: “Zirņu pamatskola”, Zirņi, Zirņu pagasts, Saldus novads, LV-3853 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Saldus novada pašvaldība |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr. 90009114646, Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Nikolas Zaksas iesniegums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts 2023.gada 21.martā ar Nr.22/12-1.4/153. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Zirņu pamatskola ir 3 stāvu ēka ar ugunsizturības pakāpi U2b. Būvju lietošanas veids IVa. Ēkas telpas ir nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  6.1. Objektā durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismu, bet tieši, 2.stāvā durvis, kas atrodas blakus virtuvei, kā rezultātā ir pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 19.punkts;  6.2. Objekta kāpņu telpas durvis 3.stāvā, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas, nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismu, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts;  6.3. Objektā durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas, nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismu, bet tieši, durvis pie bibliotēkas, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts;  6.4. Objekta kāpņu telpas 1.stāvā durvīm, kas atdala kāpņu telpu no citām telpām ierīce, kas paredzēta ciešai durvju aizvēršanai, nav darba kārtībā, bet tieši: 1. stāvā durvīm, kas atrodas blakus arhīva kabinetam, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 21.punkts;  6.5. Objektā nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude reizi 10 gados, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 56. punkts;  6.6. Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 58. punkts;  6.7. Objektā nav veikta dabiskās ventilācijas kanālu tīrīšana un tehniskā stāvokļa pārbaude ne retāk kā reizi piecos gados, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 80.3.apakšpunkts;  6.8. Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana reizi piecos gados, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 91.punkts;  6.9. Objekta telpas, kurās paredzēts izmitināt gulēšanai cilvēkus, nav nodrošinātas ar autonomu ugunsgrēka detektoru, kas reaģē uz dūmiem, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 119.punkts;  6.10. Objekta ugunsdrošības instrukcija nav izstrādāta atbilstoši ugunsdrošības noteikumu prasībām un tā nav objekta un teritorijas lietošanas mērķim atbilstošs ugunsdrošības prasību kopums, bet tieši, instrukcijā iekļauta informācija par pirmsskolas izglītības iestādi “Zirnītis”, kas neatrodas Objekta teritorijā, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 176.punkts;  6.11. Objekta ugunsdrošības instrukcijā iekļauta nepatiesa informācija par Objektu, bet tieši: norādīta neprecīza informācija par Objektā maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu (iekļauta informācija par 2020./2021.mācību gadā esošo darbinieku un skolēnu skaitu), kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 181.punkts;  6.12. Objektā uz ugunsdzēsības aparātu atrašanās vietu uzlīmēm norādīts maldinošs ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs “01”, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 199.punkts;  6.13. Objekta evakuācijas plānos evakuācijas virzieni nav norādīti ar RAL-6032 krāsas nepārtrauktas līnijas virziena norādi, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 231.1.apakšpunkts;  6.14. Objekta evakuācijas plānu grafiskajā daļā evakuācijai un glābšanai izmantojamās kāpnes nav apzīmētas, piemēram, ar signālkrāsojumu RAL-6032 (izņemot jumta stāva evakuācijas plānu), kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 231.2.apakšpunkts;  6.15. Objektā evakuācijas plānu teksta daļa nav papildināta ar tulkojumu angļu valodā un krievu valodā, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 233. punkts;  6.16. Objektā evakuācijas izejas durvis, kas atrodas sporta zālē ir slēgtas un nav viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējuma (ne ilgāk par trim sekundēm), kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 243.punkts;  6.17. Objekta 3.stāvā evakuācijas ceļš nav apzīmēts ar Ugunsdrošības noteikumu 1. pielikuma zīmēm 5.2. un 5.3, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 244.punkts;  6.18. Objekta evakuācijas izejas durvis, kas atrodas sporta zālē, ir aizkrautas ar priekšmetiem (sporta inventāru), kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 246.5.apakšpunkts;  6.19. Objekta 3.stāva priekštelpa (evakuācijas ceļš) ir apdarīta ar materiāliem, kas var veicināt ugunsgrēka izplatīšanos, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 246.10.apakšpunkts;  6.20. Objekta 1.stāvā (blakus kāpnēm, kas ved uz ģērbtuvi 2.stāvā) ugunsdzēsības aparātu atrašanās vieta nav apzīmēta ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 4.3. zīmi, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 265.punkts;  6.21. Objekta virtuvē ugunsdzēšamais aparāts nav novietots brīvi pieejamā vietā, bet tieši, priekšā atrodas plaukts, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 265. punkts;  6.22. Objektā ne visu ugunsdzēsības aparātu novietojums no ugunsdzēsības aparāta roktura līdz grīdai vai pamatnei ir 1,5m (novietoti augstāk par 1,5m), kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 266.punkts. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Saldus novada pašvaldības Zirņu pamatskolas telpas “Zirņu pamatskola” Zirņi, Zirņu pagastā, Saldus novadā **neatbilst** ugunsdrošības prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | V.Strazde |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU