|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Biedrība “Pierīgas Partnerība” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 13.04.2023. |  | Reģ.Nr.40008146170 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe, Mārupes novads |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/59

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Bērnu dienas piedzīvojumu nometnei “Vasaras virpulis” paredzētā telpa Babītes vidusskolas multifunkcionālā zāle (turpmāk – Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Mārupes novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000012827, Daugavas iela 29, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Mārupe, Mārupes novads, LV-2167. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Jolantas Ivanovas 2023. gada 24. marta iesniegums Nr.b/n. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Izglītības iestādes ēka, telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātisko ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu un iekšējo ugunsdzēsības ūdensapgādi. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. Objekta 2022. gada 28. marta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudes rezultātu akts Nr.2-22-26 nav noformēts atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 6. pielikumam (Ugunsdrošības noteikumu 57. punkts). |
|  | 6.2. Objekta 2022. gada 28. marta akts par elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi ar termokameru nav noformēts atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 7.pielikumam (Ugunsdrošības noteikumu 58. punkts). |
|  | 6.3. Objekta ugunsdrošības instrukcijā nav norādīta informācija par automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu (Ugunsdrošības noteikumu 180.1.2. apakšpunkts). |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Objektā ir konstatēti Ugunsdrošības noteikumu prasību pārkāpumi, kuri neaizliedz izmantot telpas nometnes vajadzībām. Izsniegts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2023. gada 13. aprīļa Pārbaudes akts ar konstatētajiem ugunsdrošības noteikumu pārkāpumiem un to novēršanas termiņiem.** |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, |
| Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes  Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors leitnants |  |  |  | Kristaps Možeiks |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektroniski parakstīts, nosūtīts uz epastu jolanta-ivanova@inbox.lv |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_