|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE  Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Biedrība “Tehniskās izglītības un jaunrades skola” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 12.07.2023. |  | Reģistrācijas Nr. 40008252375 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Augšiela 1, Rīga, LV-1009 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/314

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Nometnei “Tehnoprātnieks Minecraft pasaulē (1.līmenis)” paredzētās telpas Ikšķiles |
|  | vidusskolas pirmā stāva telpas Nr.006 un Nr.011 (turpmāk – Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Skolas iela 2, Ikšķile, Ogres nov., LV-5052. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Ogres novada pašvaldība, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr. 90000024455, Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Annas Marijas Lazarevas 2023.gada 3.jūlija iesniegums Valsts |
|  | ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts ar Nr. 22/8-1.5.1/1732. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka |
|  | atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1.Objektā ugunsdzēsības aparātiem nav veikta tehniskā stāvokļa vizuālā apskate, kā rezultātā |
|  | pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” |
|  | (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 267.punkts; |
|  | 6.2. Par mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšanu un pārbaudes rezultātiem nav iekļauta visa |
|  | informācija atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 92.punktam. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Objekts **neatbilst** ugunsdrošības prasībām, bet tā ekspluatācija nav aizliegta. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 |
|  | “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas |  |  |  | D.Pommers |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nosūtīts uz e-pastu: info@inovacijuskola.lv |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_