|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Inese Barone |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 11.05.2023. |  | - |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Pārbrauktuves iela 9 b-10, Ikšķile |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/124

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Tīnūžu sākumskolas sporta zāle un ģērptuves (turpmāk – Objekts) |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Kalnliepas, Tīnūži, Tīnūžu pag., Ogres nov., LV-5015 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Ogres novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024455 |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Ineses Barones 2023.gada 13.aprīļa iesniegums b/n |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Nometnes telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  6.1. Objektā pie automātiskās ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas detektoriem un manuālajām tālvadības iedarbināšanas ierīcēm nav piestiprināti identifikācijas numuri vai burti (LVS CEN/TS 54-14„Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” A.pielikuma 6.4.5.apakšpunkts). Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 5. punkts.  6.2. Objektā ugunsdzēsības aparātiem nav veikta tehniskā stāvokļa vizuālā apskate. Ugunsdrošības noteikumi 268.punkts.  6.3. Objektā nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude. Ugunsdrošības noteikumi 56.punkts.  6.4. Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru. Ugunsdrošības noteikumi 58.punkts.  6.5. Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana. Ugunsdrošības noteikumi 91.punkts, 92.punkts. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām, bet tā ekspluatācija nav aizliegta. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2022.gada 2.novembra noteikumu Nr. 681 “Izglītības iestāžu reģistrācijas kārtība” 11.1.apakšpunktu |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Izglītības satura centrā |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, |
| Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes  Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | Līga Čerpakovska |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektroniski parakstīts atzinums nosūtīts uz e-pastu: inese.barons@gmail.com |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_