|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: [kurzeme@vugd.gov.lv](mailto:kurzeme@vugd.gov.lv), www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Saldus |  | SIA "MT EVENTS" |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 08.06.2023. |  | Reģistrācijas Nr. 40203477470 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Tukums, Rīgas iela 14 k.1, dz.3, LV-3101 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/102

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Cieceres pamatskolas sporta zāle (turpmāk - Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Cieceres pamatskola, Kalnsētas iela 13, Saldus, Saldus novads, LV-3801. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Saldus novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009114646, Striķu iela 3, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Saldus, Saldus novads. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Mārtiņa Tīsa iesniegums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts 2023.gada 10.maijā ar Nr.22/12-1.4/277. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Ēkas telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Ēkas telpas ir nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  6.1. Objektā Cieceres pamatskolas sporta zālei netika uzradīts pārbaudes akts Par elektroinstalācijas izolācijas pretestības, cilpas "fāze–nulle" pilnās pretestības, zemējumietaises pretestības, zemējumvada nepārtrauktības saites un zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes rezultātiem, kā rezultātā nav ievērotas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkta prasības;  6.2. Objektā Cieceres pamatskolas sporta zālei netiek uzradīts pārbaudes akts par Elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitāti (piemēram, nozarkārbā, elektrosadales skapī (sadalnē), aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbaudes rezultātiem, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 58.punkta prasības;  6.3. Objektā Objekta Cieceres pamatskolā sporta zāles elektrosadales telpā tiek uzglabāti degtspējīgi priekšmeti, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 62.7.apakšpunkta prasības;  6.4. Objekta Cieceres pamatskola ugunsdrošības instrukcijā rīcība ugunsgrēka gadījuma sadaļā ir norādīts maldinošs ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs “01”, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 180.7.apakšpunkta prasības. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības noteikumiem.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | G.Markovs |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU