|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Olaines novada pašvaldība |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 23.05.2023. |  | Reģ. Nr. 90000024332 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/148

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Bērnu dienas nometnei Eko nometne “Varavīksne” paredzētās telpas Olaines 2.vidusskolas kabinetos, ēdnīcā, sporta zālē, aktu zālē un baseinā (turpmāk – Nometnes telpas) |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Skolas iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Olaines novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000024332, Zemgales iela 33, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Olaine, Olaines novads, LV-2114 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Marinas Senčurovas 2023.gada 26.aprīļa iesniegums Nr. b/n |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Nometnes telpas izvietotas trīsstāvu ēkā. Nometnes telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 6.1. Objektā pie automātiskās ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk – AUATSS) uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāts AUATSS aizsargājamo telpu (zonu) saraksts vai grafiskais aizsargājamo zonu attēlojums telpās. Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) Ugunsdrošības noteikumu 125.2.punkts;6.2. Objekta ugunsdrošības instrukcijā nav norādīta informācija par inženiertehnisko sistēmu, bet tieši: automātisko ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu. Ugunsdrošības noteikumu 180.1.2.apakšpunkts;6.3. Objekta ugunsdrošības instrukcijā nav norādīta informācija par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu objektā. Ugunsdrošības noteikumu 180.1.8.apakšpunkts. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Nometnes telpas neatbilst ugunsdrošības prasībām, bet to ekspluatācija nav aizliegta |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām |
|  |  (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Izglītības satura centrā |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,  |
| Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | Līga Čerpakovska |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektroniski parakstīts atzinums nosūtīts uz e-pastu: sencurova.marina@inbox.lv un kristinem@olaine.lv |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_