|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Biedrība “AKTĪVISTS” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 08.05.2023. |  | Reģistrācijas numurs 40008192860 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Palangas iela 6 - 50, Rīga, LV-1055 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/113

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: dienas nometnes “AKTĪVISTS Hollywood”, “AKTĪVISTS Polyglot”, “AKTĪVISTS |
|  | Olympic games”, “AKTĪVISTS Around the World”, “AKTĪVISTS Harry Potter”, |
|  | “AKTĪVISTS Hollywood”, “AKTĪVISTS Polyglot”, “AKTĪVISTS Olympic games”, |
|  | “AKTĪVISTS Around the World”, “AKTĪVISTS Wednesday”, “AKTĪVISTS Olympic games”, |
|  | viesnīcas “Baltic Beach Hotel & SPA” konferenču zāles telpas Krasts 1, Krasts 2 un Krasts 3. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Jūras iela 23/25, Jūrmala. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “BALTIC HOTEL GROUP”. |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģ. Nr. 40003684043, Jūras iela 23/25, Jūrmala, LV-2015. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Jurija Zundes – Zakeviča 2023.gada 2.maija iesniegums b/n. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: būves ugunsnoturības pakāpe U2a, 8 stāvu ēka, |
|  | kurā ir ierīkota automātiska ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma un |
|  | automātiska ugunsgrēka balss izziņošanas sistēma. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** apsekotās telpas atbilstMinistru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 |
|  | “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 |
|  | “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, |
| Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | Maksims Ameļčenkovs |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Elektroniski parakstīts, nosūtīts uz e-pastu:* *info@aktivists.lv* |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_