|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: [kurzeme@vugd.gov.lv](mailto:kurzeme@vugd.gov.lv), www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Saldus |  | Biedrība “Salaspils galda tenisa klubs” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 07.07.2023. |  | Reģistrācijas Nr.40008214636 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Enerģētiķu iela 2 - 79, Salaspils,  Salaspils, LV-2121 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/167

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Saldus novada pašvaldības Cieceres pamatskolas dienesta viesnīca, sporta zāle un ēdamzāle (turpmāk - Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Kalnsētas iela 13, Saldus, Saldus novads, LV-3801. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Saldus novada pašvaldība, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr.90009114646, Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Vadima Berežkova iesniegums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts 2023.gada 30.jūnijā ar Nr. 22/12-1.4/484. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: ēku telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Ēku telpas ir nodrošinātas ar iekšējiem ugunsdzēsības ūdensvada krāniem, ugunsdzēsības aparātiem un evakuācijas izejām. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  6.1. Objekta dienesta viesnīcas kāpņu telpas durvis (kāpņu telpā, kur atrodas iekšējie ugunsdzēsības ūdensvada krāni Nr.1,2,3,4) nav nodrošinātas ar pašaizveres mehānismu, kā rezultātā nav ievērotas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 19.punkta prasības;  6.2. Objekta sporta zālei nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude (Objektā nav pieejams pārbaudes akts), kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 56.punkta prasības;  6.3. Objekta sporta zālei nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru (Objektā nav pieejams pārbaudes akts), kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 58.punkta prasības;  6.4. Objekta sporta zāles elektrosadales telpā tiek uzglabāti degtspējīgi priekšmeti, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 62.7.apakšpunkta prasības;  6.5. Objekta dienesta viesnīcas telpā Nr.418, kurā var nakšņot cilvēki, nav izvietots stāva evakuācijas plāns, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 235.punkta prasības;  6.6. Objekta dienesta viesnīcas kāpņu telpas 1.,2. un 3.stāvā (kāpņu telpā, kur atrodas iekšējie ugunsdzēsības ūdensvada krāni Nr.5,6,7,8), ir novietoti priekšmeti, bet tieši, dīvāns un svētku dekorācijas, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 246.8.apakšpunkta prasības. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | V.Strazde |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU